## Sheet1
Projected Constraints
Loading (%) | Estimated Loading (MVA) | Rate B (MVA) | Limiting Constraint | Contingency
Unknown
110.6479 | 5056.607 | 4570 | 337811 MABEL765 765 337914 ANO765 765 1 | C:337811 MABEL765 765 337914 ANO765 765 2
110.6479 | 5056.607 | 4570 | 337811 MABEL765 765 337914 ANO765 765 2 | C:337811 MABEL765 765 337914 ANO765 765 1
107.7991 | 4926.42 | 4570 | 337811 MABEL765 765 337959 KEO765 765 1 | C:337811 MABEL765 765 337959 KEO765 765 2
107.7991 | 4926.42 | 4570 | 337811 MABEL765 765 337959 KEO765 765 2 | C:337811 MABEL765 765 337959 KEO765 765 1
126.5302 | 5782.4295 | 4570 | 337914 ANO765 765 515304 FTSMITH765 765 1 | C:337914 ANO765 765 515304 FTSMITH765 765 2
126.5302 | 5782.4295 | 4570 | 337914 ANO765 765 515304 FTSMITH765 765 2 | C:337914 ANO765 765 515304 FTSMITH765 765 1
167.7826 | 936.227 | 558 | B$0025 1.00 636615 SB 56 3 345 1 | C:636610 SUB 91 3 345 636615 SB 56 3 345 1
103.6474 | 400.079 | 386 | B$0195 1.00 601028 EAU CL 3 345 9 | C:601014 AS KING3 345 601028 EAU CL 3 345 1
141.9567 | 444.3245 | 313 | B$0783 FT2 KUIA 1.00 652506 FTTHOMP3 345 1 | C:652506 FTTHOMP3 345 652571 GR ISLD3 345 1
141.9887 | 444.4245 | 313 | B$0784 FT2 KUIB 1.00 652506 FTTHOMP3 345 1 | C:652506 FTTHOMP3 345 652571 GR ISLD3 345 1
101.9497 | 764.623 | 750 | B$1158 MIDDLEP T3 1.00 158005 MIDDLEPT8086 500 T3 | Base Case
100.9181 | 864.8685 | 857 | B$1158 MIDDLEP T3 1.00 158005 MIDDLEPT8086 500 T3 | C:158005 MIDDLEPT8086 500 158007 NANTICOKE_TS 500 1
128.9949 | 454.062 | 352 | B$1325 P2 1.00 657946 PRAIRIE3 345 2 | C:3Wnd: OPEN B$1324 P1 1
133.4073 | 300.1665 | 225 | B$1382 PORCUPI T3 1.00 152002 PORCUPINE_TS 500 T3 | C:152001 PINARD_TS 500 152002 PORCUPINE_TS 500 1
132.5436 | 298.223 | 225 | B$1383 PORCUPI T4 1.00 152002 PORCUPINE_TS 500 T4 | C:152001 PINARD_TS 500 152002 PORCUPINE_TS 500 1
114.5364 | 572.682 | 500 | B$1765 WT2 KU1A 1.00 652529 WATERTN3 345 1 | C:700530 LKFLDXL3 765 765 700548 MN-F STA 765 765 N1
ENTERGY
115.4555 | 1379.6935 | 1195 | 300039 7FAIRPT 345 640139 COOPER 3 345 1 | C:541199 ST JOE 3 345 640139 COOPER 3 345 1
108.4793 | 943.878 | 870.1 | 300040 7FLETCH 345 300047 7SALEM 345 1 | C:344974 7LUTESVIL 345 345773 7ST FRANC 345 1
103.319 | 405.0105 | 392 | 300040 7FLETCH 345 B$0771 FLETCHER 1.00 1 | C:300040 7FLETCH 345 300054 7GOBKNOB 345 1
106.2365 | 924.3635 | 870.1 | 300041 7FRANKS 345 300047 7SALEM 345 1 | C:344974 7LUTESVIL 345 345773 7ST FRANC 345 1
137.3284 | 1329.6135 | 968.2 | 300044 7MCCRED 345 300049 7THOMHL 345 1 | C:344002 7WADAIRTP 345 345436 7PALMYRA 345 N1
102.4893 | 992.3015 | 968.2 | 300044 7MCCRED 345 300049 7THOMHL 345 1 | Base Case
104.4628 | 2710.8105 | 2595 | 334325 8HARTBRG 500 335192 8NELSON 500 1 | C:337420 8STERL 500 337561 8ELDEHV 500 1
106.2939 | 3002.804 | 2825 | 334325 8HARTBRG 500 511900 NWTXARK500 500 1 | C:334999 LC500 500 511900 NWTXARK500 500 1
205.4261 | 3557.9805 | 1732 | 337515 8MCNEIL 500 337561 8ELDEHV 500 1 | C:337561 8ELDEHV 500 337643 8SHERID 500 1
267.9615 | 4641.094 | 1732 | 337561 8ELDEHV 500 337643 8SHERID 500 1 | C:337753 8HSEHV 500 337754 8ETTA 500 1
210.3406 | 3643.1 | 1732 | 337561 8ELDEHV 500 337643 8SHERID 500 1 | Base Case
217.6447 | 3769.6065 | 1732 | 337643 8SHERID 500 337763 8MAGCOVE 500 1 | C:337561 8ELDEHV 500 337643 8SHERID 500 1
213.3543 | 3695.296 | 1732 | 337643 8SHERID 500 337808 8MABEL 500 1 | C:337643 8SHERID 500 515305 FTSMITH8 500 1
167.7576 | 2905.562 | 1732 | 337643 8SHERID 500 337808 8MABEL 500 1 | Base Case
180.7669 | 3130.8825 | 1732 | 337753 8HSEHV 500 337763 8MAGCOVE 500 1 | C:337561 8ELDEHV 500 337643 8SHERID 500 1
111.6128 | 1933.134 | 1732 | 337808 8MABEL 500 337860 8KNWRIVL 500 1 | C:337643 8SHERID 500 337808 8MABEL 500 1
112.638 | 1950.8905 | 1732 | 337808 8MABEL 500 337909 8ANO 50 500 1 | C:337811 MABEL765 765 337914 ANO765 765 1
112.3895 | 1946.5855 | 1732 | 337922 8P HILL 500 337937 8MAYFL 500 1 | C:337811 MABEL765 765 337914 ANO765 765 2
103.1013 | 1785.715 | 1732 | 337957 8KEO 500 338162 8WM-EHV 500 1 | C:337959 KEO765 765 338163 WMEHV765 765 1
131.558 | 2819.289 | 2143 | 338162 8WM-EHV 500 360075 8BHAM STEEL 500 1 | C:338163 WMEHV765 765 360020 CORDOVA765 765 1
MAPP_US
134.2739 | 966.772 | 720 | 652506 FTTHOMP3 345 652571 GR ISLD3 345 1 | C:700530 LKFLDXL3 765 765 700548 MN-F STA 765 765 N1
114.0074 | 820.853 | 720 | 652506 FTTHOMP3 345 652571 GR ISLD3 345 1 | Base Case
209.5682 | 628.7045 | 300 | 659105 LELANDO3 345 659201 LELND1TY 345 1 | C:659105 LELANDO3 345 659202 LELND2TY 345 1
103.719 | 259.2975 | 250 | 659105 LELANDO3 345 659201 LELND1TY 345 1 | Base Case
101.9889 | 713.9225 | 700 | 659105 LELANDO3 345 659202 LELND2TY 345 1 | C:659105 LELANDO3 345 659201 LELND1TY 345 1
MISO_IN
104.5544 | 1449.1245 | 1386 | 249504 08CAYSUB 345 249505 08CAYUGA 345 1 | C:249521 08SUGCRK 345 347340 7KANSAS 345 1
115.6425 | 1105.542 | 956 | 249513 08HORTVL 345 249515 08NOBLSV 345 1 | C:249529 08WHITST 345 254523 16GUION 345 1
101.6078 | 971.3705 | 956 | 249516 08NUCOR 345 249529 08WHITST 345 1 | C:249500 08AMO 345 249530 08EDWDSP 345 1
119.6228 | 1429.492 | 1195 | 249529 08WHITST 345 254523 16GUION 345 1 | C:249513 08HORTVL 345 249515 08NOBLSV 345 1
125.321 | 1198.0685 | 956 | 254529 16PETE 345 254539 16WHEAT 345 06 | C:243208 05JEFRSO 765 243209 05ROCKPT 765 1
102.4583 | 1095.279 | 1069 | 255109 17MUNSTR 345 270677 BURNH;0R 345 1 | C:243206 05DUMONT 765 270644 WILTO; 765 1
100.1382 | 1070.477 | 1069 | 255111 17SHEFLD 345 270674 BURNH; B 345 1 | C:243206 05DUMONT 765 270644 WILTO; 765 1
121.733 | 1328.1065 | 1091 | 255112 17STJOHN 345 274750 CRETE;BP 345 1 | C:243206 05DUMONT 765 270644 WILTO; 765 1
MISO_MO_IL
109.4789 | 1818.445 | 1661 | 344002 7WADAIRTP 345 345436 7PALMYRA 345 N1 | C:300049 7THOMHL 345 344002 7WADAIRTP 345 N1
109.2903 | 1306.019 | 1195 | 344102 7BELLEAU 345 345747 7SIOUX 345 1 | Base Case
106.8785 | 1530.4995 | 1432 | 344102 7BELLEAU 345 345747 7SIOUX 345 1 | C:344886 7LABADIE3 345 345230 7MONTGMRY 345 1
112.5138 | 1344.5405 | 1195 | 344822 7JOACHIM 345 345668 7RUSH 2 345 1 | C:345667 7RUSH 1 345 345857 7TYSON 3 345 1
127.2623 | 1520.7845 | 1195 | 344822 7JOACHIM 345 345858 7TYSON 1 345 1 | C:345667 7RUSH 1 345 345857 7TYSON 3 345 1
111.9919 | 1031.445 | 921 | 344849 7KELSO 345 344974 7LUTESVIL 345 1 | C:346992 7E W FKFT 345 360002 7SHAWNEE FP 345 1
100.6331 | 1202.5655 | 1195 | 344886 7LABADIE3 345 345230 7MONTGMRY 345 1 | C:344102 7BELLEAU 345 345747 7SIOUX 345 1
117.0794 | 1399.099 | 1195 | 344974 7LUTESVIL 345 345773 7ST FRANC 345 1 | C:346992 7E W FKFT 345 360002 7SHAWNEE FP 345 1
143.0736 | 1706.8675 | 1193 | 345088 7MCCREDIE 345 345230 7MONTGMRY 345 1 | C:344002 7WADAIRTP 345 345436 7PALMYRA 345 N1
135.7767 | 1355.051 | 998 | 345088 7MCCREDIE 345 345230 7MONTGMRY 345 1 | Base Case
147.1743 | 1330.456 | 904 | 345230 7MONTGMRY 345 345992 7SPENCER 345 1 | C:345435 7PALM TAP 345 348060 7SE QUINCY 345 1
107.2293 | 969.3525 | 904 | 345230 7MONTGMRY 345 345992 7SPENCER 345 1 | Base Case
114.8401 | 1097.871 | 956 | 345408 7OVERTON 345 541201 SIBLEY 7 345 1 | C:636400 HILLS 3 345 700543 HILLS 3 765 765 N1
205.3303 | 615.991 | 300 | 345408 7OVERTON 345 B$0038 1.00 1 | C:345088 7MCCREDIE 345 345408 7OVERTON 345 1
106.6623 | 319.987 | 300 | 345408 7OVERTON 345 B$0038 1.00 1 | Base Case
113.5103 | 1618.657 | 1426 | 345435 7PALM TAP 345 345436 7PALMYRA 345 1 | C:345435 7PALM TAP 345 636645 SUB T 3 345 1
146.526 | 1330.456 | 908 | 345435 7PALM TAP 345 345992 7SPENCER 345 1 | C:345435 7PALM TAP 345 348060 7SE QUINCY 345 1
106.7569 | 969.3525 | 908 | 345435 7PALM TAP 345 345992 7SPENCER 345 1 | Base Case
156.3378 | 1419.547 | 908 | 345435 7PALM TAP 345 636645 SUB T 3 345 1 | C:344002 7WADAIRTP 345 345436 7PALMYRA 345 N1
123.2303 | 1118.931 | 908 | 345435 7PALM TAP 345 636645 SUB T 3 345 1 | Base Case
119.4896 | 1427.901 | 1195 | 345667 7RUSH 1 345 345857 7TYSON 3 345 1 | C:344822 7JOACHIM 345 345858 7TYSON 1 345 1
112.5639 | 1345.1385 | 1195 | 345747 7SIOUX 345 348151 7ROXFORD 345 1 | Base Case
105.0601 | 1498.1575 | 1426 | 345747 7SIOUX 345 348151 7ROXFORD 345 1 | C:347679 7MEREDOSIA 345 348060 7SE QUINCY 345 1
118.7033 | 851.103 | 717 | 347288 7IPAVA 345 349661 7DUCK CRK 345 1 | C:348940 7GALESBURG 345 349730 7FARGO 345 1
138.5666 | 993.5225 | 717 | 348770 7GOOS_CRK 345 348850 7MAROA E JCT 345 1 | C:970048 MEADOWLAKE 765 970200 PONTIAC 765 S7
116.6713 | 836.5335 | 717 | 348770 7GOOS_CRK 345 348850 7MAROA E JCT 345 1 | Base Case
138.19 | 990.8225 | 717 | 348770 7GOOS_CRK 345 348882 7RISING 345 1 | C:970048 MEADOWLAKE 765 970200 PONTIAC 765 S7
116.3087 | 833.9335 | 717 | 348770 7GOOS_CRK 345 348882 7RISING 345 1 | Base Case
107.6885 | 1930.854 | 1793 | 348940 7GALESBURG 345 636635 OAKGROV3 345 1 | C:970041 KEWANEE 765 970050 NELSON 765 S7
131.4265 | 1570.547 | 1195 | 349662 7TAZEWELL 345 349740 7MAPLE RIDGE 345 1 | C:970041 KEWANEE 765 970050 NELSON 765 S7
118.8876 | 1420.7065 | 1195 | 349662 7TAZEWELL 345 349740 7MAPLE RIDGE 345 1 | Base Case
MISO_W
146.2578 | 1398.8095 | 956.4 | 601002 ADAMS 3 345 615306 GRE-PL VLLY3 345 1 | C:700526 MN-J STA 765 765 700528 MITCHLCO 765 765 N1
139.7522 | 1336.0315 | 956 | 601002 ADAMS 3 345 631144 MITCHLCO3 345 1 | C:700526 MN-J STA 765 765 700528 MITCHLCO 765 765 N1
134.2443 | 962.5315 | 717 | 601008 SPLTRTB3 345 652564 SIOUXCY3 345 1 | C:700530 LKFLDXL3 765 765 700548 MN-F STA 765 765 N1
118.551 | 1416.685 | 1195 | 601014 AS KING3 345 601028 EAU CL 3 345 1 | C:699449 ARROWHD 345 699450 ST LAKE 345 1
107.6084 | 1254.7135 | 1166 | 601014 AS KING3 345 601028 EAU CL 3 345 1 | Base Case
135.6844 | 1621.4285 | 1195 | 601028 EAU CL 3 345 699244 ARP 345 345 1 | C:699450 ST LAKE 345 699676 GARDR PK 345 1
110.9704 | 1302.681 | 1173.9 | 601028 EAU CL 3 345 699244 ARP 345 345 1 | Base Case
103.8269 | 1240.732 | 1195 | 601034 NOBLES 3 345 631138 LAKEFLD3 345 1 | C:700530 LKFLDXL3 765 765 700548 MN-F STA 765 765 N1
101.1581 | 2800.0565 | 2768 | 601051 HMPT CNR3 345 700536 HMPT CNR 765 765 N1 | C:700526 MN-J STA 765 765 700528 MITCHLCO 765 765 N1
107.7683 | 1790.0315 | 1661 | 631138 LAKEFLD3 345 700356 IA-B STA 345 345 N1 | C:700357 IA-F STA 345 345 700358 IA-G STA 345 345 N1
122.6123 | 1465.217 | 1195 | 631139 HAZLTON3 345 631140 SALEM 3 345 1 | C:631139 HAZLTON3 345 631180 DBQCOUNTY3 345 1
154.307 | 1424.254 | 923 | 631139 HAZLTON3 345 631142 ARNOLD 3 345 1 | C:636400 HILLS 3 345 700543 HILLS 3 765 765 N1
218.9109 | 1911.092 | 873 | 631139 HAZLTON3 345 631144 MITCHLCO3 345 1 | C:636400 HILLS 3 345 700543 HILLS 3 765 765 N1
148.6137 | 1297.398 | 873 | 631139 HAZLTON3 345 631144 MITCHLCO3 345 1 | Base Case
138.3174 | 1652.893 | 1195 | 631139 HAZLTON3 345 631180 DBQCOUNTY3 345 1 | C:631139 HAZLTON3 345 631140 SALEM 3 345 1
103.2055 | 1233.3055 | 1195 | 631139 HAZLTON3 345 631180 DBQCOUNTY3 345 1 | Base Case
138.0149 | 1649.278 | 1195 | 631140 SALEM 3 345 631141 ROCK CK3 345 1 | C:636400 HILLS 3 345 636630 SUB 92 3 345 1
111.4164 | 1331.4265 | 1195 | 631140 SALEM 3 345 631141 ROCK CK3 345 1 | Base Case
155.4942 | 1494.2995 | 961 | 631142 ARNOLD 3 345 631148 MORGANV3 345 1 | C:636400 HILLS 3 345 700543 HILLS 3 765 765 N1
110.8878 | 1060.087 | 956 | 631143 OTTUMWA3 345 635730 MNTZUMA3 345 1 | C:631143 OTTUMWA3 345 700399 MO-C STA 345 345 N1
161.0175 | 1547.3785 | 961 | 631148 MORGANV3 345 636420 TIFFIN 3 345 1 | C:636400 HILLS 3 345 700543 HILLS 3 765 765 N1
120.3406 | 1215.44 | 1010 | 635017 ATCHSNT3 345 635630 BOONVIL3 345 1 | C:635017 ATCHSNT3 345 640139 COOPER 3 345 1
140.0719 | 1339.087 | 956 | 635017 ATCHSNT3 345 640139 COOPER 3 345 1 | C:542982 IATAN 7 345 543003 IATAN765 765 1
125.5119 | 1199.894 | 956 | 635017 ATCHSNT3 345 640139 COOPER 3 345 1 | Base Case
140.8061 | 1622.0865 | 1152 | 635680 BONDRNT3 345 635700 SYCAMOR3 345 1 | C:636400 HILLS 3 345 700543 HILLS 3 765 765 N1
224.2755 | 2144.0735 | 956 | 635680 BONDRNT3 345 635730 MNTZUMA3 345 1 | C:636400 HILLS 3 345 700543 HILLS 3 765 765 N1
122.0735 | 1130.401 | 926 | 635680 BONDRNT3 345 635730 MNTZUMA3 345 1 | Base Case
177.4623 | 1696.54 | 956 | 635730 MNTZUMA3 345 636400 HILLS 3 345 1 | C:636400 HILLS 3 345 700543 HILLS 3 765 765 N1
114.0924 | 1895.074 | 1661 | 636000 WEBSTER3 345 700397 IA-J STA 345 345 N1 | C:700528 MITCHLCO 765 765 700531 MN-K STA 765 765 N1
138.8777 | 1419.33 | 1022 | 636400 HILLS 3 345 636420 TIFFIN 3 345 1 | C:636400 HILLS 3 345 700543 HILLS 3 765 765 N1
314.4002 | 4099.7785 | 1304 | 636400 HILLS 3 345 636630 SUB 92 3 345 1 | C:636400 HILLS 3 345 636645 SUB T 3 345 1
233.9449 | 2795.641 | 1195 | 636400 HILLS 3 345 636630 SUB 92 3 345 1 | Base Case
259.9067 | 3740.0575 | 1439 | 636400 HILLS 3 345 636645 SUB T 3 345 1 | C:636400 HILLS 3 345 636630 SUB 92 3 345 1
195.728 | 2338.95 | 1195 | 636400 HILLS 3 345 636645 SUB T 3 345 1 | Base Case
194.8623 | 5393.7885 | 2768 | 636400 HILLS 3 345 700543 HILLS 3 765 765 N1 | C:635680 BONDRNT3 345 635730 MNTZUMA3 345 1
175.4673 | 4856.934 | 2768 | 636400 HILLS 3 345 700543 HILLS 3 765 765 N1 | Base Case
154.8346 | 1919.9485 | 1240 | 636610 SUB 91 3 345 636615 SB 56 3 345 1 | C:636635 OAKGROV3 345 636640 LOUISA 3 345 1
114.2338 | 1354.8125 | 1186 | 636610 SUB 91 3 345 636615 SB 56 3 345 1 | Base Case
216.1799 | 2490.392 | 1152 | 636615 SB 56 3 345 636620 WALCOTT3 345 1 | C:636635 OAKGROV3 345 636640 LOUISA 3 345 1
173.2373 | 1656.149 | 956 | 636615 SB 56 3 345 636620 WALCOTT3 345 1 | Base Case
215.2811 | 2559.692 | 1189 | 636620 WALCOTT3 345 636630 SUB 92 3 345 1 | C:636635 OAKGROV3 345 636640 LOUISA 3 345 1
145.1093 | 1725.349 | 1189 | 636620 WALCOTT3 345 636630 SUB 92 3 345 1 | Base Case
157.2229 | 2262.437 | 1439 | 636630 SUB 92 3 345 636640 LOUISA 3 345 1 | C:636400 HILLS 3 345 636645 SUB T 3 345 1
220.7276 | 2668.5965 | 1209 | 636635 OAKGROV3 345 636640 LOUISA 3 345 1 | C:636620 WALCOTT3 345 636630 SUB 92 3 345 1
163.4308 | 1952.9975 | 1195 | 636635 OAKGROV3 345 636640 LOUISA 3 345 1 | Base Case
215.0887 | 2600.422 | 1209 | 636640 LOUISA 3 345 636645 SUB T 3 345 1 | C:636400 HILLS 3 345 636630 SUB 92 3 345 1
101.374 | 1211.419 | 1195 | 636640 LOUISA 3 345 636645 SUB T 3 345 1 | Base Case
137.8295 | 887.622 | 644 | 657791 CENTER 3 345 B$0503 C1 1.00 1 | C:3Wnd: OPEN B$0504 C2 2
137.8295 | 887.622 | 644 | 657791 CENTER 3 345 B$0504 C2 1.00 2 | C:3Wnd: OPEN B$0503 C1 1
113.7781 | 1889.8535 | 1661 | 700357 IA-F STA 345 345 700358 IA-G STA 345 345 N1 | C:700540 IA-C IA-D765 765 700541 IA-G STA 765 765 N1
101.2575 | 4627.467 | 4570 | 700526 MN-J STA 765 765 700528 MITCHLCO 765 765 N1 | C:700530 LKFLDXL3 765 765 700548 MN-F STA 765 765 N1
116.0107 | 5301.6875 | 4570 | 700530 LKFLDXL3 765 765 700548 MN-F STA 765 765 N1 | C:700536 HMPT CNR 765 765 700537 MN-G STA 765 765 N1
101.9577 | 4052.8185 | 3975 | 700530 LKFLDXL3 765 765 700548 MN-F STA 765 765 N1 | Base Case
107.6007 | 4917.352 | 4570 | 700540 IA-C IA-D765 765 700541 IA-G STA 765 765 N1 | C:700528 MITCHLCO 765 765 700543 HILLS 3 765 765 N1
MISO_WUMS
148.0062 | 867.3165 | 586 | 693580 CYPRESS 345 699247 ARCADN3 345 1 | C:699253 ARCADN1 345 699329 GRANVL1 345 1
112.3708 | 658.493 | 586 | 693580 CYPRESS 345 699247 ARCADN3 345 1 | Base Case
164.8804 | 804.6165 | 488 | 693580 CYPRESS 345 699304 FORST JT 345 1 | C:699253 ARCADN1 345 699329 GRANVL1 345 1
122.1092 | 595.893 | 488 | 693580 CYPRESS 345 699304 FORST JT 345 1 | Base Case
110.4166 | 1059.9995 | 960 | 693607 BARNHART 345 345 699396 CEDRSAUK 345 1 | C:693607 BARNHART 345 345 698870 GRANVL2 345 1
134.3358 | 1605.313 | 1195 | 698870 GRANVL2 345 699329 GRANVL1 345 Z | C:693580 CYPRESS 345 699247 ARCADN3 345 1
105.9826 | 1266.4925 | 1195 | 698870 GRANVL2 345 699329 GRANVL1 345 Z | Base Case
101.8089 | 1115.8255 | 1096 | 698871 GRANVL3 345 699396 CEDRSAUK 345 1 | C:693607 BARNHART 345 345 698870 GRANVL2 345 1
137.7498 | 1256.278 | 912 | 698928 WERNER W 345 699359 N APPLETON 345 1 | C:699547 MORGAN 345 699602 HIWAY 22 345 1
147.4888 | 1222.682 | 829 | 698928 WERNER W 345 699785 ROCKY RN 345 1 | C:699602 HIWAY 22 345 699676 GARDR PK 345 1
103.1964 | 855.498 | 829 | 698928 WERNER W 345 699785 ROCKY RN 345 1 | Base Case
110.3696 | 1477.8495 | 1339 | 699244 ARP 345 345 699785 ROCKY RN 345 1 | C:699450 ST LAKE 345 699676 GARDR PK 345 1
133.0514 | 1458.243 | 1096 | 699253 ARCADN1 345 699329 GRANVL1 345 1 | C:693580 CYPRESS 345 699247 ARCADN3 345 1
101.5412 | 1112.892 | 1096 | 699253 ARCADN1 345 699329 GRANVL1 345 1 | Base Case
107.7255 | 1176.3625 | 1092 | 699450 ST LAKE 345 699676 GARDR PK 345 1 | C:601028 EAU CL 3 345 699244 ARP 345 345 1
NE
144.3387 | 484.978 | 336 | 640125 COLMB.E3 345 B$0594 COL.EAST T4 1.00 1 | C:640125 COLMB.E3 345 650114 NW68HOLDRG3 345 1
NEISO
116.5643 | 1665.7045 | 1429 | 100002 ORRINGTON 345 100004 ORR3023 SCAP 345 2 | C:100002 ORRINGTON 345 124006 Q283HVDC-INV 345 1
115.8016 | 1654.8045 | 1429 | 100004 ORR3023 SCAP 345 100005 COOPER MILLS 345 1 | C:100002 ORRINGTON 345 124006 Q283HVDC-INV 345 1
100.7089 | 476.353 | 473 | 107030 NEW HAVEN 345 107790 VERGENNES 345 1 | C:107030 NEW HAVEN 345 107840 WILLISTON 345 1
108.7188 | 514.24 | 473 | 107030 NEW HAVEN 345 107840 WILLISTON 345 1 | C:107830 QUEEN CITY 345 107840 WILLISTON 345 1
131.2535 | 620.829 | 473 | 107350 ST ALBAN_TAP 345 107370 GEORGIA_TP N 345 1 | C:107370 GEORGIA_TP N 345 917310 HIGHGATE345 345 1
133.5037 | 631.4725 | 473 | 107350 ST ALBAN_TAP 345 917310 HIGHGATE345 345 1 | C:107370 GEORGIA_TP N 345 917310 HIGHGATE345 345 1
131.2323 | 620.729 | 473 | 107370 GEORGIA_TP N 345 107375 GEORGIA_TP S 345 1 | C:107370 GEORGIA_TP N 345 107500 IBM K21 TAP 345 1
130.4317 | 616.942 | 473 | 107370 GEORGIA_TP N 345 107500 IBM K21 TAP 345 1 | C:107370 GEORGIA_TP N 345 107375 GEORGIA_TP S 345 1
133.4826 | 631.3725 | 473 | 107370 GEORGIA_TP N 345 917310 HIGHGATE345 345 1 | C:107350 ST ALBAN_TAP 345 917310 HIGHGATE345 345 1
130.4712 | 617.129 | 473 | 107375 GEORGIA_TP S 345 107400 SANDBAR 345 1 | C:107370 GEORGIA_TP N 345 107500 IBM K21 TAP 345 1
129.2386 | 611.2985 | 473 | 107400 SANDBAR 345 107450 ESSEX 345 1 | C:107370 GEORGIA_TP N 345 107500 IBM K21 TAP 345 1
127.789 | 604.442 | 473 | 107450 ESSEX 345 107500 IBM K21 TAP 345 1 | C:107370 GEORGIA_TP N 345 107375 GEORGIA_TP S 345 1
149.7725 | 708.424 | 473 | 107450 ESSEX 345 107870 EAST AVENUE 345 1 | C:147827 MARCY765 765 147828 MASS 765 765 1
143.1847 | 569.875 | 398 | 107450 ESSEX 345 107870 EAST AVENUE 345 1 | Base Case
145.7345 | 689.324 | 473 | 107485 ESSEX TAP 345 107850 TAFTS CORNER 345 1 | C:147827 MARCY765 765 147828 MASS 765 765 1
138.3857 | 550.775 | 398 | 107485 ESSEX TAP 345 107850 TAFTS CORNER 345 1 | Base Case
145.7345 | 689.324 | 473 | 107485 ESSEX TAP 345 107860 GORGE 345 1 | C:147827 MARCY765 765 147828 MASS 765 765 1
138.3857 | 550.775 | 398 | 107485 ESSEX TAP 345 107860 GORGE 345 1 | Base Case
101.5123 | 480.153 | 473 | 107790 VERGENNES 345 107800 N FERRISBURG 345 1 | C:107030 NEW HAVEN 345 107840 WILLISTON 345 1
101.7871 | 481.453 | 473 | 107800 N FERRISBURG 345 107810 CHARLOTTE 345 1 | C:107030 NEW HAVEN 345 107840 WILLISTON 345 1
102.2522 | 483.653 | 473 | 107810 CHARLOTTE 345 107820 SHELBRNE 345 1 | C:107030 NEW HAVEN 345 107840 WILLISTON 345 1
103.1825 | 488.053 | 473 | 107820 SHELBRNE 345 107830 QUEEN CITY 345 1 | C:107030 NEW HAVEN 345 107840 WILLISTON 345 1
106.35 | 503.0355 | 473 | 107830 QUEEN CITY 345 107840 WILLISTON 345 1 | C:107030 NEW HAVEN 345 107840 WILLISTON 345 1
143.8924 | 680.611 | 473 | 107840 WILLISTON 345 107850 TAFTS CORNER 345 1 | C:147827 MARCY765 765 147828 MASS 765 765 1
136.0709 | 541.562 | 398 | 107840 WILLISTON 345 107850 TAFTS CORNER 345 1 | Base Case
148.5886 | 702.824 | 473 | 107860 GORGE 345 107870 EAST AVENUE 345 1 | C:147827 MARCY765 765 147828 MASS 765 765 1
141.7525 | 564.175 | 398 | 107860 GORGE 345 107870 EAST AVENUE 345 1 | Base Case
101.8302 | 395.101 | 388 | 110759 MYSTIC MA 345 118101 NGR_349X_NST 345 1 | Base Case
101.8302 | 395.101 | 388 | 110759 MYSTIC MA 345 118102 NGR_349Y_NST 345 2 | Base Case
126.6722 | 2038.1555 | 1609 | 113264 MILLBURY 345 113265 WACHUSETT 345 1 | C:113264 MILLBURY 345 113265 WACHUSETT 345 2
145.6827 | 2046.8425 | 1405 | 113264 MILLBURY 345 113265 WACHUSETT 345 2 | C:113264 MILLBURY 345 113265 WACHUSETT 345 1
134.8838 | 2170.281 | 1609 | 113265 WACHUSETT 345 113950 SANDY POND 345 1 | C:113265 WACHUSETT 345 113950 SANDY POND 345 2
101.7603 | 2145.107 | 2108 | 113265 WACHUSETT 345 113950 SANDY POND 345 2 | C:113265 WACHUSETT 345 113950 SANDY POND 345 1
NYISO_A-F
101.3516 | 1422.977 | 1404 | 130750 COOPC345 345 130753 FRASR345 345 1 | C:130750 COOPC345 345 147833 MARCY T1 345 1
104.5353 | 1569.0755 | 1501 | 130754 SOMERSET345 345 147834 NIAG 345 345 1 | C:147834 NIAG 345 345 149000 ROCH 345 345 1
102.7232 | 1541.8755 | 1501 | 130754 SOMERSET345 345 149000 ROCH 345 345 1 | C:147834 NIAG 345 345 149000 ROCH 345 345 1
102.2775 | 1314.2655 | 1285 | 136150 CLAY 345 149001 PANNELL3 345 1 | C:136150 CLAY 345 149001 PANNELL3 345 2
102.4287 | 1316.209 | 1285 | 136150 CLAY 345 149001 PANNELL3 345 2 | C:136150 CLAY 345 149001 PANNELL3 345 1
130.7659 | 2181.175 | 1668 | 147827 MARCY765 765 147833 MARCY T1 345 1 | C:147827 MARCY765 765 147833 MARCY T1 345 2
129.6082 | 2138.5355 | 1650 | 147827 MARCY765 765 147833 MARCY T1 345 2 | C:147827 MARCY765 765 147833 MARCY T1 345 1
126.2338 | 1894.77 | 1501 | 147834 NIAG 345 345 149000 ROCH 345 345 1 | C:130754 SOMERSET345 345 147834 NIAG 345 345 1
106.0525 | 1379.7435 | 1301 | 147834 NIAG 345 345 149000 ROCH 345 345 1 | Base Case
104.7756 | 1385.134 | 1322 | 147834 NIAG 345 345 157050 BECK_#2_TS_A 345 1 | C:147834 NIAG 345 345 157051 BECK_#2_TS_B 345 1
104.7756 | 1385.134 | 1322 | 147834 NIAG 345 345 157051 BECK_#2_TS_B 345 1 | C:147834 NIAG 345 345 157050 BECK_#2_TS_A 345 1
111.9598 | 1680.517 | 1501 | 149000 ROCH 345 345 149001 PANNELL3 345 1 | C:149000 ROCH 345 345 149001 PANNELL3 345 2
112.0693 | 1682.1605 | 1501 | 149000 ROCH 345 345 149001 PANNELL3 345 2 | C:149000 ROCH 345 345 149001 PANNELL3 345 1
NYISO_GHI
244.8658 | 2147.473 | 877 | 126266 DUNWOODIE 345 128835 SHORE RD 345 1 | C:126298 SPRAINBROOK 345 126299 REACBUS 345 BY
303.9521 | 1820.673 | 599 | 126266 DUNWOODIE 345 128835 SHORE RD 345 1 | Base Case
103.5212 | 1434.8035 | 1386 | 126298 SPRAINBROOK 345 126299 REACBUS 345 BY | C:126266 DUNWOODIE 345 128835 SHORE RD 345 1
151.2029 | 1433.4035 | 948 | 126299 REACBUS 345 147857 DVNPT NK 345 1 | C:126266 DUNWOODIE 345 128835 SHORE RD 345 1
NYISO_J_&_K
113.845 | 717.2235 | 630 | 128822 E.G.C.-1 345 128825 EGC PAR 345 1 | C:126266 DUNWOODIE 345 128835 SHORE RD 345 1
113.3302 | 713.98 | 630 | 128823 E.G.C.-2 345 128825 EGC PAR 345 1 | C:126266 DUNWOODIE 345 128835 SHORE RD 345 1
150.9919 | 1431.4035 | 948 | 128824 EGC DUM 345 128825 EGC PAR 345 1 | C:126266 DUNWOODIE 345 128835 SHORE RD 345 1
150.9919 | 1431.4035 | 948 | 128824 EGC DUM 345 128830 HMP HRBR 345 1 | C:126266 DUNWOODIE 345 128835 SHORE RD 345 1
136.9506 | 1432.5035 | 1046 | 128830 HMP HRBR 345 147857 DVNPT NK 345 1 | C:126266 DUNWOODIE 345 128835 SHORE RD 345 1
PJM_REST_RTO
111.4633 | 2895.8175 | 2598 | 200011 KEYSTONE 500 235104 01CABOT 500 1 | C:200011 KEYSTONE 500 235118 01SOBEND 500 1
108.487 | 2818.4915 | 2598 | 200011 KEYSTONE 500 235118 01SOBEND 500 1 | C:200011 KEYSTONE 500 235104 01CABOT 500 1
118.7306 | 4003.5945 | 3372 | 235102 01BELMNT 500 235107 01HARRSN 500 1 | C:235117 01KAMMER 500 242925 05KAMMER 765 1
107.8554 | 2945.53 | 2731 | 235102 01BELMNT 500 235107 01HARRSN 500 1 | Base Case
137.9994 | 2889.707 | 2094 | 235102 01BELMNT 500 242920 05BELMON 765 1 | C:235102 01BELMNT 500 242920 05BELMON 765 2
137.9994 | 2889.707 | 2094 | 235102 01BELMNT 500 242920 05BELMON 765 2 | C:235102 01BELMNT 500 242920 05BELMON 765 1
132.415 | 4028.065 | 3042 | 235111 01 502 J 500 235117 01KAMMER 500 1 | C:235102 01BELMNT 500 235107 01HARRSN 500 1
113.9593 | 2942.429 | 2582 | 235111 01 502 J 500 235117 01KAMMER 500 1 | Base Case
104.0728 | 3509.3365 | 3372 | 235112 01PRNTY 500 314917 8MT STM 500 1 | C:235111 01 502 J 500 314917 8MT STM 500 1
131.8843 | 4029.065 | 3055 | 235117 01KAMMER 500 242925 05KAMMER 765 1 | C:235102 01BELMNT 500 235107 01HARRSN 500 1
127.366 | 2943.429 | 2311 | 235117 01KAMMER 500 242925 05KAMMER 765 1 | Base Case
100.2791 | 1487.1395 | 1483 | 235707 01WYLIE R 345 239092 02SAMMIS 345 1 | C:235707 01WYLIE R 345 242946 05TIDD 345 1
103.1365 | 1478.978 | 1434 | 235707 01WYLIE R 345 242946 05TIDD 345 1 | C:235707 01WYLIE R 345 239092 02SAMMIS 345 1
107.6601 | 4807.0235 | 4465 | 242508 05AMOS 765 242929 05NPROCT 765 1 | C:242510 05BAKER 765 242924 05HANG R 765 1
124.4577 | 5557.035 | 4465 | 242510 05BAKER 765 242924 05HANG R 765 1 | C:242924 05HANG R 765 242929 05NPROCT 765 1
141.3195 | 4488.307 | 3176 | 242512 05CLOVRD 765 242514 05J.FERR 765 1 | C:242516 05MOUNTN 765 242920 05BELMON 765 1
124.4683 | 3953.114 | 3176 | 242512 05CLOVRD 765 242514 05J.FERR 765 1 | Base Case
128.7383 | 3398.6905 | 2640 | 242512 05CLOVRD 765 242524 05CLOVRD 345 10 | Base Case
127.6878 | 3881.709 | 3040 | 242512 05CLOVRD 765 242524 05CLOVRD 345 10 | C:242516 05MOUNTN 765 242920 05BELMON 765 1
111.9733 | 4540.5165 | 4055 | 242516 05MOUNTN 765 242920 05BELMON 765 1 | Base Case
228.6454 | 2016.6525 | 882 | 242519 05CLOVRD 500 242524 05CLOVRD 345 6A | C:242519 05CLOVRD 500 242524 05CLOVRD 345 6C
185.3049 | 1417.5825 | 765 | 242519 05CLOVRD 500 242524 05CLOVRD 345 6A | Base Case
226.5405 | 1998.087 | 882 | 242519 05CLOVRD 500 242524 05CLOVRD 345 6B | C:242519 05CLOVRD 500 242524 05CLOVRD 345 6C
183.6197 | 1404.691 | 765 | 242519 05CLOVRD 500 242524 05CLOVRD 345 6B | Base Case
228.7474 | 2017.5525 | 882 | 242519 05CLOVRD 500 242524 05CLOVRD 345 6C | C:242519 05CLOVRD 500 242524 05CLOVRD 345 6A
185.5141 | 1419.1825 | 765 | 242519 05CLOVRD 500 242524 05CLOVRD 345 6C | Base Case
153.0152 | 2699.1875 | 1764 | 242519 05CLOVRD 500 314912 8LEXNGTN 500 1 | C:242519 05CLOVRD 500 314912 8LEXNGTN 500 2
103.5497 | 1584.311 | 1530 | 242519 05CLOVRD 500 314912 8LEXNGTN 500 1 | Base Case
153.0152 | 2699.1875 | 1764 | 242519 05CLOVRD 500 314912 8LEXNGTN 500 2 | C:242519 05CLOVRD 500 314912 8LEXNGTN 500 1
103.5497 | 1584.311 | 1530 | 242519 05CLOVRD 500 314912 8LEXNGTN 500 2 | Base Case
149.707 | 1455.1525 | 972 | 242524 05CLOVRD 345 242527 05M FUNK 345 1 | C:242512 05CLOVRD 765 242514 05J.FERR 765 1
108.8851 | 1269.6 | 1166 | 242526 05KANAWZ 345 242527 05M FUNK 345 1 | C:242512 05CLOVRD 765 242514 05J.FERR 765 1
118.6749 | 5298.834 | 4465 | 242924 05HANG R 765 242929 05NPROCT 765 1 | C:242510 05BAKER 765 242924 05HANG R 765 1
128.8646 | 5378.8095 | 4174 | 242925 05KAMMER 765 242926 05MALIS 765 1 | C:242516 05MOUNTN 765 242920 05BELMON 765 1
105.1033 | 1021.604 | 972 | 242931 05BEVERL 345 242946 05TIDD 345 1 | C:242516 05MOUNTN 765 242920 05BELMON 765 1
131.6188 | 1345.1445 | 1022 | 242933 05CONVOY 345 296566 R60_TAP 345 1 | C:243206 05DUMONT 765 940004 05BLUECK 765 1
100.3257 | 880.8595 | 878 | 242933 05CONVOY 345 296566 R60_TAP 345 1 | Base Case
147.4341 | 1506.776 | 1022 | 242935 05E LIMA 345 292438 T-130_TAP 345 1 | C:243206 05DUMONT 765 940004 05BLUECK 765 1
118.7233 | 1042.391 | 878 | 242935 05E LIMA 345 292438 T-130_TAP 345 1 | Base Case
121.7491 | 1183.4015 | 972 | 242937 05KAMMER 345 242940 05MUSKNG 345 1 | C:242516 05MOUNTN 765 242920 05BELMON 765 1
105.9076 | 1306.8995 | 1234 | 242937 05KAMMER 345 242948 05WBELLA 345 1 | C:235117 01KAMMER 500 242925 05KAMMER 765 1
101.7663 | 988.151 | 971 | 242937 05KAMMER 345 242948 05WBELLA 345 1 | Base Case
112.4581 | 1311.2615 | 1166 | 242939 05MARYSV 345 243458 05HYATT 345 1 | C:242926 05MALIS 765 242928 05MARYSV 765 1
112.5353 | 1312.1615 | 1166 | 242939 05MARYSV 345 243458 05HYATT 345 2 | C:242926 05MALIS 765 242928 05MARYSV 765 1
106.5315 | 1034.4205 | 971 | 242946 05TIDD 345 242948 05WBELLA 345 1 | C:242925 05KAMMER 765 242930 05SCANTO 765 1
100.2902 | 4265.344 | 4253 | 243207 05GRNTWN 765 243208 05JEFRSO 765 1 | C:243208 05JEFRSO 765 243209 05ROCKPT 765 1
139.9107 | 2707.2715 | 1935 | 243208 05JEFRSO 765 248000 06CLIFTY 345 1 | C:243208 05JEFRSO 765 248000 06CLIFTY 345 2
139.9107 | 2707.2715 | 1935 | 243208 05JEFRSO 765 248000 06CLIFTY 345 2 | C:243208 05JEFRSO 765 248000 06CLIFTY 345 1
125.3524 | 1198.3685 | 956 | 243213 05BREED 345 254539 16WHEAT 345 1 | C:243208 05JEFRSO 765 243209 05ROCKPT 765 1
106.9642 | 1482.5245 | 1386 | 243221 05EUGENE 345 249504 08CAYSUB 345 1 | C:249521 08SUGCRK 345 347340 7KANSAS 345 1
104.6629 | 1000.577 | 956 | 243222 05FALL C 345 249515 08NOBLSV 345 1 | C:249529 08WHITST 345 254523 16GUION 345 1
111.0664 | 1078.455 | 971 | 243230 05REYNOL 345 243878 05MEADOW 345 1 | C:243230 05REYNOL 345 700555 REYNOLDS 765 765 N1
106.6482 | 4756.511 | 4460 | 270607 COLLI; 765 270644 WILTO; 765 1 | C:970041 KEWANEE 765 970200 PONTIAC 765 S7
224.4421 | 3319.499 | 1479 | 270700 CORDO; B 345 270828 NELSO; B 345 1 | C:270864 QUAD3-11 345 270890 H471 ; 345 1
176.4296 | 2118.92 | 1201 | 270700 CORDO; B 345 270828 NELSO; B 345 1 | Base Case
139.2949 | 2060.1715 | 1479 | 270700 CORDO; B 345 270867 QUAD8-10 345 1 | C:270700 CORDO; B 345 274698 CORDO; 345 1
136.5048 | 2088.524 | 1530 | 270700 CORDO; B 345 274698 CORDO; 345 1 | C:270700 CORDO; B 345 270867 QUAD8-10 345 1
100.8122 | 1244.023 | 1234 | 270700 CORDO; B 345 274698 CORDO; 345 1 | Base Case
124.6275 | 1332.2675 | 1069 | 270728 E FRA; B 345 274750 CRETE;BP 345 1 | C:243206 05DUMONT 765 270644 WILTO; 765 1
152.4059 | 1830.3945 | 1201 | 270730 ELECT; B 345 294490 P20 345 345 1 | C:970041 KEWANEE 765 970050 NELSON 765 S7
104.095 | 1250.1805 | 1201 | 270730 ELECT; B 345 294490 P20 345 345 1 | Base Case
170.2757 | 1220.8765 | 717 | 270796 KINCA; B 345 347962 7PAWNEE 345 1 | C:347945 7PANA 345 347962 7PAWNEE 345 1
217.2234 | 3319.173 | 1528 | 270828 NELSO; B 345 270890 H471 ; 345 1 | C:270700 CORDO; B 345 270828 NELSO; B 345 1
160.1488 | 2136.3855 | 1334 | 270828 NELSO; B 345 270890 H471 ; 345 1 | Base Case
111.1498 | 1643.905 | 1479 | 270828 NELSO; B 345 274768 LEECO;BP 345 1 | C:270828 NELSO; B 345 970050 NELSON 765 1
150.1617 | 1803.442 | 1201 | 270828 NELSO; B 345 294490 P20 345 345 1 | C:970041 KEWANEE 765 970050 NELSON 765 S7
101.9377 | 1224.2715 | 1201 | 270828 NELSO; B 345 294490 P20 345 345 1 | Base Case
217.8255 | 3328.373 | 1528 | 270864 QUAD3-11 345 270890 H471 ; 345 1 | C:270700 CORDO; B 345 270828 NELSO; B 345 1
160.8385 | 2145.5855 | 1334 | 270864 QUAD3-11 345 270890 H471 ; 345 1 | Base Case
164.0528 | 1784.894 | 1088 | 270864 QUAD3-11 345 631141 ROCK CK3 345 1 | C:270866 QUAD 6-7 345 270867 QUAD8-10 345 1
130.9063 | 1307.754 | 999 | 270864 QUAD3-11 345 631141 ROCK CK3 345 1 | Base Case
122.1089 | 1796.2225 | 1471 | 270866 QUAD 6-7 345 636610 SUB 91 3 345 1 | C:636635 OAKGROV3 345 636640 LOUISA 3 345 1
155.3107 | 1660.271 | 1069 | 270867 QUAD8-10 345 636605 MECCORD3 345 1 | C:270700 CORDO; B 345 270867 QUAD8-10 345 1
142.7084 | 1458.48 | 1022 | 292438 T-130_TAP 345 296566 R60_TAP 345 1 | C:243206 05DUMONT 765 940004 05BLUECK 765 1
113.2341 | 994.195 | 878 | 292438 T-130_TAP 345 296566 R60_TAP 345 1 | Base Case
SOCO
100.1742 | 2602.5265 | 2598 | 382499 8CONASAUGA 500 383045 8CONASAUG CC 500 1 | C:360062 8BELLEF NP1 500 389900 8ROCKY MTN 500 1
SPP_N
111.8747 | 671.2485 | 600 | 530583 POSTROCK7 345 B$1389 POSTROCK T1 1.00 1 | C:530610 POSTROCK765 765 532795 ROSEHIL765 765 1
105.4415 | 506.119 | 480 | 530583 POSTROCK7 345 B$1389 POSTROCK T1 1.00 1 | Base Case
206.4094 | 1973.274 | 956 | 532768 EMPEC 7 345 532769 LANG 7 345 1 | C:542982 IATAN 7 345 543003 IATAN765 765 1
115.3559 | 1102.8025 | 956 | 532768 EMPEC 7 345 532769 LANG 7 345 1 | Base Case
113.2317 | 1082.495 | 956 | 532768 EMPEC 7 345 532774 SWISVAL7 345 1 | C:542982 IATAN 7 345 543003 IATAN765 765 1
143.4636 | 1714.3905 | 1195 | 532772 STRANGR7 345 532775 87TH 7 345 1 | C:532776 LANG765 765 543003 IATAN765 765 1
118.9501 | 1307.2615 | 1099 | 532772 STRANGR7 345 532775 87TH 7 345 1 | Base Case
187.2462 | 2237.5915 | 1195 | 532772 STRANGR7 345 542982 IATAN 7 345 1 | C:532769 LANG 7 345 532776 LANG765 765 1
174.9755 | 1922.981 | 1099 | 532772 STRANGR7 345 542982 IATAN 7 345 1 | Base Case
109.8698 | 483.427 | 440 | 532772 STRANGR7 345 B$1582 STRNGR2X 1.00 1 | C:532772 STRANGR7 345 542982 IATAN 7 345 1
130.6013 | 1560.685 | 1195 | 532775 87TH 7 345 542977 CRAIG 7 345 1 | C:532776 LANG765 765 543003 IATAN765 765 1
108.6343 | 1193.8915 | 1099 | 532775 87TH 7 345 542977 CRAIG 7 345 1 | Base Case
118.6397 | 5421.8365 | 4570 | 532776 LANG765 765 543003 IATAN765 765 1 | C:542982 IATAN 7 345 543003 IATAN765 765 1
100.5005 | 3994.893 | 3975 | 532776 LANG765 765 543003 IATAN765 765 1 | Base Case
103.3725 | 988.2415 | 956 | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | C:532794 ROSEHIL7 345 532795 ROSEHIL765 765 1
137.9542 | 1318.8425 | 956 | 532793 NEOSHO 7 345 532800 LATHAMS7 345 1 | C:532793 NEOSHO 7 345 542981 LACYGNE7 345 1
110.7763 | 1059.021 | 956 | 532793 NEOSHO 7 345 532800 LATHAMS7 345 1 | Base Case
115.8974 | 1343.2505 | 1159 | 532793 NEOSHO 7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | C:532793 NEOSHO 7 345 532800 LATHAMS7 345 1
150.9619 | 4178.6245 | 2768 | 532794 ROSEHIL7 345 532795 ROSEHIL765 765 1 | C:514804 SOONER765 765 532795 ROSEHIL765 765 1
133.8242 | 1279.3595 | 956 | 532794 ROSEHIL7 345 532800 LATHAMS7 345 1 | C:532793 NEOSHO 7 345 542981 LACYGNE7 345 1
106.5266 | 1018.3945 | 956 | 532794 ROSEHIL7 345 532800 LATHAMS7 345 1 | Base Case
121.2341 | 1103.23 | 910 | 541197 SMARYVL7 345 541201 SIBLEY 7 345 1 | C:542982 IATAN 7 345 543003 IATAN765 765 1
116.3862 | 1322.1475 | 1136 | 541199 ST JOE 3 345 542980 NASHUA 7 345 1 | C:542980 NASHUA 7 345 542982 IATAN 7 345 1
146.6067 | 1751.95 | 1195 | 541199 ST JOE 3 345 640139 COOPER 3 345 1 | C:542982 IATAN 7 345 543003 IATAN765 765 1
111.1548 | 1192.691 | 1073 | 541199 ST JOE 3 345 640139 COOPER 3 345 1 | Base Case
104.5164 | 753.563 | 721 | 541200 PHILL 7 345 541201 SIBLEY 7 345 1 | C:345408 7OVERTON 345 541201 SIBLEY 7 345 1
130.8761 | 943.6165 | 721 | 541201 SIBLEY 7 345 542972 HAWTH 7 345 1 | C:541197 SMARYVL7 345 645458 S3458 3 345 1
159.4838 | 1811.736 | 1136 | 542972 HAWTH 7 345 542980 NASHUA 7 345 1 | C:532772 STRANGR7 345 542982 IATAN 7 345 1
147.4889 | 1474.889 | 1000 | 542972 HAWTH 7 345 542980 NASHUA 7 345 1 | Base Case
133.6161 | 734.8885 | 550 | 542972 HAWTH 7 345 B$0891 HAWT 20 1.00 20 | C:3Wnd: OPEN B$0892 HAWT 22 22
103.5017 | 517.5085 | 500 | 542972 HAWTH 7 345 B$0891 HAWT 20 1.00 20 | Base Case
107.7587 | 651.94 | 605 | 542972 HAWTH 7 345 B$0892 HAWT 22 1.00 22 | C:3Wnd: OPEN B$0891 HAWT 20 20
147.5355 | 973.7345 | 660 | 542980 NASHUA 7 345 B$1221 NASH 11 1.00 11 | C:542972 HAWTH 7 345 542980 NASHUA 7 345 1
187.51 | 5190.2775 | 2768 | 542982 IATAN 7 345 543003 IATAN765 765 1 | C:532776 LANG765 765 543003 IATAN765 765 1
124.6373 | 3449.9595 | 2768 | 542982 IATAN 7 345 543003 IATAN765 765 1 | Base Case
117.8752 | 842.808 | 715 | 542982 IATAN 7 345 B$0936 IATAN 11 1.00 11 | C:532772 STRANGR7 345 542982 IATAN 7 345 1
106.3793 | 4861.5345 | 4570 | 543003 IATAN765 765 645460 SARPY765 765 1 | C:543003 IATAN765 765 640500 GR ISLD765 765 1
139.3188 | 459.752 | 330 | 591480 345 BUS 1 345 591481 345 BUS 2 345 1 | C:253999 15ARSENL 345 254062 15LOGNFR 345 1
139.3188 | 459.752 | 330 | 591480 345 BUS 1 345 591481 345 BUS 2 345 1 | Base Case
SPP_S
111.3111 | 1178.785 | 1059 | 508072 NWTXARK7 345 508298 LYDIA 7 345 1 | C:508298 LYDIA 7 345 510911 VALIANT7 345 1
159.8652 | 1692.972 | 1059 | 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1 | C:508298 LYDIA 7 345 508359 WELSH 7 345 1
131.9527 | 1194.1715 | 905 | 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1 | Base Case
159.8652 | 1692.972 | 1059 | 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 2 | C:508298 LYDIA 7 345 508359 WELSH 7 345 1
131.9527 | 1194.1715 | 905 | 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 2 | Base Case
121.1822 | 799.8025 | 660 | 508072 NWTXARK7 345 B$1266 NWTXARK1 1.00 1 | C:3Wnd: OPEN B$1267 NWTXARK2 2
119.7487 | 790.3415 | 660 | 508072 NWTXARK7 345 B$1267 NWTXARK2 1.00 2 | C:3Wnd: OPEN B$1266 NWTXARK1 1
178.9994 | 1895.6035 | 1059 | 508298 LYDIA 7 345 508359 WELSH 7 345 1 | C:508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1
159.8867 | 1446.9745 | 905 | 508298 LYDIA 7 345 508359 WELSH 7 345 1 | Base Case
101.6975 | 1076.977 | 1059 | 508359 WELSH 7 345 508832 DIANA 7 345 1 | C:508359 WELSH 7 345 508832 DIANA 7 345 3
100.7434 | 1066.8725 | 1059 | 508359 WELSH 7 345 508832 DIANA 7 345 2 | C:508359 WELSH 7 345 508832 DIANA 7 345 1
100.7434 | 1066.8725 | 1059 | 508359 WELSH 7 345 508832 DIANA 7 345 3 | C:508359 WELSH 7 345 508832 DIANA 7 345 1
137.3338 | 1454.365 | 1059 | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | C:507760 SW SHV 7 345 508832 DIANA 7 345 1
142.2609 | 1287.461 | 905 | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | Base Case
104.7006 | 1136.001 | 1085 | 508809 LONGWD 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | C:507760 SW SHV 7 345 508832 DIANA 7 345 1
105.8262 | 349.2265 | 330 | 508832 DIANA 7 345 B$0657 DIANA 3 1.00 3 | C:508563 PIRKEY 7 345 508832 DIANA 7 345 1
121.1561 | 868.689 | 717 | 511468 L.E.S.-7 345 515136 SUNNYSD7 345 1 | C:511543 L.E.S.765 765 511544 NWTXARK765 765 3
104.9003 | 752.135 | 717 | 511468 L.E.S.-7 345 515136 SUNNYSD7 345 1 | Base Case
137.9801 | 6305.6915 | 4570 | 511543 L.E.S.765 765 523080 KELTON765 765 1 | C:511543 L.E.S.765 765 525833 TUCO765 765 1
131.2945 | 5218.9545 | 3975 | 511543 L.E.S.765 765 523080 KELTON765 765 1 | Base Case
150.2625 | 1795.637 | 1195 | 512694 CLEVLND7 345 514803 SOONER 7 345 1 | C:532793 NEOSHO 7 345 532800 LATHAMS7 345 1
135.8272 | 1623.135 | 1195 | 512694 CLEVLND7 345 514803 SOONER 7 345 1 | Base Case
134.3421 | 663.65 | 494 | 512694 CLEVLND7 345 B$0582 CLVAUTO1 1.00 1 | C:509852 T.NO.--7 345 512694 CLEVLND7 345 1
111.3249 | 498.7355 | 448 | 514803 SOONER 7 345 B$1542 SOONER5 1.00 1 | C:512694 CLEVLND7 345 514803 SOONER 7 345 1
112.0472 | 5120.557 | 4570 | 514804 SOONER765 765 515304 FTSMITH765 765 1 | C:514804 SOONER765 765 515304 FTSMITH765 765 2
112.0472 | 5120.557 | 4570 | 514804 SOONER765 765 515304 FTSMITH765 765 2 | C:514804 SOONER765 765 515304 FTSMITH765 765 1
112.0472 | 5120.557 | 4570 | 514804 SOONER765 765 515304 FTSMITH765 765 3 | C:514804 SOONER765 765 515304 FTSMITH765 765 2
124.0449 | 5668.85 | 4570 | 514804 SOONER765 765 532795 ROSEHIL765 765 1 | C:532794 ROSEHIL7 345 532795 ROSEHIL765 765 1
113.8257 | 4524.5705 | 3975 | 514804 SOONER765 765 532795 ROSEHIL765 765 1 | Base Case
126.2284 | 5768.6385 | 4570 | 514804 SOONER765 765 765343 MEDLDG765 765 1 | C:514804 SOONER765 765 765343 MEDLDG765 765 2
126.2284 | 5768.6385 | 4570 | 514804 SOONER765 765 765343 MEDLDG765 765 2 | C:514804 SOONER765 765 765343 MEDLDG765 765 1
104.7021 | 516.1815 | 493 | 514880 NORTWST7 345 B$1259 NORTWST2 1.00 1 | C:3Wnd: OPEN B$1260 NORTWST3 1
127.678 | 915.451 | 717 | 514901 CIMARON7 345 514934 DRAPER 7 345 1 | C:514880 NORTWST7 345 514908 ARCADIA7 345 1
102.1764 | 732.6045 | 717 | 514901 CIMARON7 345 514934 DRAPER 7 345 1 | Base Case
405.7017 | 2267.8725 | 559 | 523961 POTTER_CO 7 345 B$1717 WAUK 90343-A1.00 1 | C:525832 TUCO_INT 7 345 525833 TUCO765 765 1
258.2787 | 1443.778 | 559 | 523961 POTTER_CO 7 345 B$1717 WAUK 90343-A1.00 1 | Base Case
118.5077 | 3280.2935 | 2768 | 525832 TUCO_INT 7 345 525833 TUCO765 765 1 | C:3Wnd: OPEN B$1717 WAUK 90343-A 1
396.8067 | 2222.1175 | 560 | 525832 TUCO_INT 7 345 B$0814 GE M10223381.00 1 | C:3Wnd: OPEN B$1673 UPDATE DATA 2
259.8254 | 1338.101 | 515 | 525832 TUCO_INT 7 345 B$0814 GE M10223381.00 1 | Base Case
380.152 | 2128.851 | 560 | 525832 TUCO_INT 7 345 B$1673 UPDATE DATA 1.00 2 | C:3Wnd: OPEN B$0814 GE M1022338 1
189.2937 | 1060.045 | 560 | 525832 TUCO_INT 7 345 B$1673 UPDATE DATA 1.00 2 | Base Case
TVA
131.2613 | 2781.689 | 2119.2 | 360023 8FREEPORT TN 500 360075 8BHAM STEEL 500 1 | C:338163 WMEHV765 765 360020 CORDOVA765 765 1