## Sheet1
Contingency Results
Constraint | Thermal Rating (MVA) | Solve Attempts | Percent Loading % | Contingency | Scenario
ENTERGY
300042 7HUBEN 345 300088 5HUBEN 161 1 | 392 | 1 | 109.1 | 300045 7MORGAN 345 549984 BROOKLINE 7345 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
300049 7THOMHL 345 300120 5THMHIL 161 1 | 625 | 1 | 102.4 | 300044 7MCCRED 345 300049 7THOMHL 345 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
300740 7SPORTSMAN 345 300741 5SPORTSMAN 161 1 | 505 | 1 | 177.9 | 300740 7SPORTSMAN 345 300741 5SPORTSMAN 161 2 | EIPC_S3B1_Pass_1
300740 7SPORTSMAN 345 300741 5SPORTSMAN 161 2 | 505 | 1 | 177.9 | 300740 7SPORTSMAN 345 300741 5SPORTSMAN 161 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
335072 6ROSEBF 230 335136 6PPG 23 230 1 | 470 | 1 | 110.5 | 335135 6VERDINE 230 335136 6PPG 23 230 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
335135 6VERDINE 230 335136 6PPG 23 230 1 | 470 | 1 | 109.8 | 335072 6ROSEBF 230 335136 6PPG 23 230 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
335536 6ADDIS 230 335635 6COHEN 230 1 | 361 | 1 | 100.9 | 335536 6ADDIS 230 335665 6TIGER 230 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
335536 6ADDIS 230 335665 6TIGER 230 1 | 428 | 1 | 141 | 335537 6DOWMETR 230 335565 6AIRLQTP 230 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
335537 6DOWMETR 230 335565 6AIRLQTP 230 1 | 508 | 1 | 114.4 | 335536 6ADDIS 230 335665 6TIGER 230 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
337162 6FRPORT 230 337163 6TWINKLE 230 1 | 462 | 1 | 116 | 337162 6FRPORT 230 337180 6HN LAK 230 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
338157 5VINEY 161 505420 HERGETT5 161 1 | 160 | 1 | 128.9 | 338157 5VINEY 161 505420 HERGETT5 161 2 | EIPC_S3B1_Pass_1
338157 5VINEY 161 505420 HERGETT5 161 2 | 160 | 1 | 128.9 | 338157 5VINEY 161 505420 HERGETT5 161 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
FRCC
400181 LAUDRDLI 230 400916 GRIFFIN 230 3 | 514 | 1 | 121 | 400182 LAUDANIA 230 400185 PT EVGLD 230 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
400182 LAUDANIA 230 400185 PT EVGLD 230 1 | 584 | 1 | 132.4 | 400185 PT EVGLD 230 400916 GRIFFIN 230 3 | EIPC_S3B1_Pass_1
400185 PT EVGLD 230 400916 GRIFFIN 230 3 | 584 | 1 | 110 | 400182 LAUDANIA 230 400185 PT EVGLD 230 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
400268 RANCH 230 401077 COCUSTAP 230 1 | 627 | 1 | 106.3 | 400258 CEDAR 230 400535 CORBETT 230 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
400351 ORANGE R 230 400964 FMNU230 230 1 | 872 | BASE CASE | 187.9 | Base Case | EIPC_S3B1_Pass_1
400461 CAPE K 230 400494 TULSA 230 1 | 402 | 1 | 121.4 | 400742 SANFORDO 230 401725 GACO 230 2 | EIPC_S3B1_Pass_1
400467 POINSETT 230 402882 HOLOPAW 230 1 | 590 | 1 | 120.3 | 402882 HOLOPAW 230 407431 STC EAST 230 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
400494 TULSA 230 400693 BARNA 230 1 | 402 | 1 | 113.5 | 400742 SANFORDO 230 401725 GACO 230 2 | EIPC_S3B1_Pass_1
400571 DELTONA 230 401707 OSTEENTAP 230 1 | 370 | 1 | 110.5 | 400742 SANFORDO 230 401725 GACO 230 2 | EIPC_S3B1_Pass_1
401207 MR8 AUX2 230 401520 MARTN2 230 1 | 800 | BASE CASE | 106.7 | Base Case | EIPC_S3B1_Pass_1
401706 OSTEEN 230 401707 OSTEENTAP 230 1 | 370 | 1 | 110.4 | 400742 SANFORDO 230 401725 GACO 230 2 | EIPC_S3B1_Pass_1
402166 LK BRYAN 230 402883 INTERCSN 230 1 | 931 | 1 | 120.2 | 402170 WORLD GATEWY230 402883 INTERCSN 230 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
402581 ECON 230 402586 RIO PINR 230 1 | 604 | 1 | 100.5 | 400469 SANFORDI 230 402437 DEBARY 230 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
402586 RIO PINR 230 402591 CURRY FD 230 1 | 604 | 1 | 105.9 | 402586 RIO PINR 230 405705 STANTONE 230 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
402591 CURRY FD 230 405716 STANTONW 230 1 | 542 | 1 | 127.5 | 402586 RIO PINR 230 405705 STANTONE 230 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
402882 HOLOPAW 230 407431 STC EAST 230 1 | 367 | 1 | 123.7 | 400467 POINSETT 230 402882 HOLOPAW 230 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
402883 INTERCSN 230 405352 CAN ISL 230 1 | 739 | 1 | 111.5 | 405352 CAN ISL 230 405800 OUCCITP1 230 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
402884 KATHLEEN 230 406102 WEST 230 1 | 797 | 1 | 103 | 407890 OSCEOLA 230 409150 LKAGNES 230 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
402891 WLK WALE 230 409120 SELOSE 230 1 | 550 | 1 | 115.8 | 407890 OSCEOLA 230 409150 LKAGNES 230 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
403522 CR PLANT 230 403527 HOLDER 230 1 | 813 | 1 | 110 | 403522 CR PLANT 230 403527 HOLDER 230 2 | EIPC_S3B1_Pass_1
403522 CR PLANT 230 403527 HOLDER 230 2 | 813 | 1 | 110 | 403522 CR PLANT 230 403527 HOLDER 230 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
403528 MARTIN W 230 407120 SLV_SP_N 230 1 | 385 | 1 | 106.8 | 403165 NEWBERRY 230 403173 BRONSON 230 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
405701 SO WOOD 230 405710 C CENTER 230 1 | 367 | 1 | 127.7 | 402883 INTERCSN 230 405352 CAN ISL 230 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
405704 TAFT 230 405710 C CENTER 230 1 | 367 | 1 | 141 | 402883 INTERCSN 230 405352 CAN ISL 230 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
406101 MCINTOSH 230 406104 TENOROC 230 1 | 437 | 1 | 115.8 | 407890 OSCEOLA 230 409150 LKAGNES 230 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
406102 WEST 230 406107 FIBERTEK TAP230 1 | 437 | 1 | 138.4 | 402878 BARCOLA 230 406102 WEST 230 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
406104 TENOROC 230 406106 I-STATE 230 1 | 437 | 1 | 152.3 | 402878 BARCOLA 230 406102 WEST 230 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
406106 I-STATE 230 406107 FIBERTEK TAP230 1 | 437 | 1 | 138.8 | 402878 BARCOLA 230 406102 WEST 230 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
408000 SHELD 230 408050 MOBLEY 230 1 | 637 | 1 | 106.8 | 408000 SHELD 230 408370 JUNEAU 230 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
408000 SHELD 230 408370 JUNEAU 230 1 | 797 | 1 | 109.2 | 408020 DALEMBRY 230 408050 MOBLEY 230 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
408020 DALEMBRY 230 408050 MOBLEY 230 1 | 637 | 1 | 122.6 | 408000 SHELD 230 408370 JUNEAU 230 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
408020 DALEMBRY 230 408400 CHAPMAN 230 1 | 550 | 1 | 129.7 | 408020 DALEMBRY 230 408350 DAVIS ROAD 230 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
408300 RIVER-N 230 408310 RIVER-S 230 1 | 478 | 1 | 130.7 | 408350 DAVIS ROAD 230 408700 GANNON 230 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
408300 RIVER-N 230 408700 GANNON 230 1 | 550 | 1 | 139.7 | 408350 DAVIS ROAD 230 408700 GANNON 230 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
408350 DAVIS ROAD 230 408400 CHAPMAN 230 1 | 749 | 1 | 121.9 | 408020 DALEMBRY 230 408350 DAVIS ROAD 230 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
408350 DAVIS ROAD 230 408700 GANNON 230 1 | 749 | 1 | 102.2 | 408300 RIVER-N 230 408700 GANNON 230 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
408370 JUNEAU 230 408700 GANNON 230 1 | 1013 | 1 | 110.9 | 408500 11TH AVE 230 408900 B BEND 230 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
408500 11TH AVE 230 408900 B BEND 230 1 | 749 | 1 | 113.6 | 408370 JUNEAU 230 408700 GANNON 230 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
409100 RECKER 230 409575 OSPREY 230 1 | 749 | BASE CASE | 134.7 | Base Case | EIPC_S3B1_Pass_1
HQ
180320 RAD315 315 180361 LG1315 315 1 | 720.2 | 1 | 106.2 | 180320 RAD315 315 180361 LG1315 315 2 | EIPC_S3B1_Pass_1
180320 RAD315 315 180361 LG1315 315 2 | 720.2 | 1 | 106.2 | 180320 RAD315 315 180361 LG1315 315 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
180349 LG2A 315 181020 RAD315X 315 1 | 1635.3 | 1 | 112 | 180349 LG2A 315 181020 RAD315X 315 2 | EIPC_S3B1_Pass_1
180349 LG2A 315 181020 RAD315X 315 2 | 1635.3 | 1 | 112 | 180349 LG2A 315 181020 RAD315X 315 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
180433 B1-315 315 180434 B2-315 315 1 | 360.2 | 1 | 208.2 | 181020 RAD315X 315 181021 Q348HVDC-INV315 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
180434 B2-315 315 180642 D_HTV 315 1 | 360.2 | 1 | 101.4 | 181020 RAD315X 315 181021 Q348HVDC-INV315 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
180474 MTP315 315 182174 MTP230 230 1 | 122 | 1 | 148.5 | 180474 MTP315 315 182174 MTP230 230 2 | EIPC_S3B1_Pass_1
180474 MTP315 315 182174 MTP230 230 2 | 122 | 1 | 147.6 | 180474 MTP315 315 182174 MTP230 230 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
180626 CDP345 345 180632 DEL345 345 1 | 615 | 1 | 122.1 | 180626 CDP345 345 180632 DEL345 345 2 | EIPC_S3B1_Pass_1
180626 CDP345 345 180632 DEL345 345 2 | 615 | 1 | 122.1 | 180626 CDP345 345 180632 DEL345 345 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
180642 D_HTV 315 180643 HTV315 315 1 | 360.1 | 1 | 115 | 180535 O2-315 315 180643 HTV315 315 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
181012 PUJ- A 161 184111 GBAIE2 161 1 | 280 | 1 | 162.7 | 181012 PUJ- A 161 184112 GBAIE1 161 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
181012 PUJ- A 161 184112 GBAIE1 161 1 | 280 | 1 | 162.7 | 181012 PUJ- A 161 184111 GBAIE2 161 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
181743 HTVREY 161 183321 DFLECH 161 1 | 227.9 | 1 | 127.5 | 181743 HTVREY 161 183305 REYHTV 161 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
183294 DRAYHT 161 183305 REYHTV 161 1 | 227.9 | 1 | 127.6 | 181743 HTVREY 161 183305 REYHTV 161 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
183294 DRAYHT 161 183321 DFLECH 161 1 | 227.9 | 1 | 127.6 | 181743 HTVREY 161 183305 REYHTV 161 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
IESO
152000 HANMER_TS 500 152010 NOBEL_X503EN500 1 | 1966 | 3 | 102.6 | 152000 HANMER_TS 500 152011 NOBEL_X504EN500 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
152000 HANMER_TS 500 152011 NOBEL_X504EN500 1 | 1801.3 | 4 | 113.8 | 152000 HANMER_TS 500 152010 NOBEL_X503EN500 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
152056 MISSISSAGI 220 152062 AUBRY_FLSJ26220 1 | 385 | 1 | 119.3 | 152056 MISSISSAGI 220 152063 AUBRY_FLSJ25220 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
152056 MISSISSAGI 220 152063 AUBRY_FLSJ25220 1 | 385 | 1 | 119.3 | 152056 MISSISSAGI 220 152062 AUBRY_FLSJ26220 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
152059 PINARD_TS 220 152086 LIT_LONG_JH2220 1 | 537 | 1 | 132.3 | 152059 PINARD_TS 220 152087 LIT_LONG_JL2220 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
152059 PINARD_TS 220 152087 LIT_LONG_JL2220 1 | 560 | 1 | 127.6 | 152059 PINARD_TS 220 152086 LIT_LONG_JH2220 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
152061 WAWA_TS 220 152062 AUBRY_FLSJ26220 1 | 335 | 1 | 115.8 | 152056 MISSISSAGI 220 152063 AUBRY_FLSJ25220 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
152061 WAWA_TS 220 152063 AUBRY_FLSJ25220 1 | 335 | 1 | 115.8 | 152056 MISSISSAGI 220 152062 AUBRY_FLSJ26220 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
152116 ECHO_RIVER 220 152117 THRDLINEP22G220 1 | 227.1 | 1 | 147.9 | 152056 MISSISSAGI 220 152074 MISSISS_2127220 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
152116 ECHO_RIVER 220 152200 MISSISS_2228220 1 | 227.1 | 1 | 145.1 | 152056 MISSISSAGI 220 152074 MISSISS_2127220 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
152117 THRDLINEP22G220 152118 THRDLINEP21G220 1 | 243.5 | 1 | 152.4 | 152056 MISSISSAGI 220 152074 MISSISS_2127220 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
153000 ESSA_TS 500 153011 NOBEL_X504ES500 1 | 1888 | 4 | 106.4 | 152000 HANMER_TS 500 152010 NOBEL_X503EN500 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
156066 AGINCRT_JC10220 156079 DUFFIN_J_C10220 1 | 179 | 1 | 102.6 | 156146 AGINCRT_JC20220 156148 CAVANAU_C20R220 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
156328 SITHE_JV42H 220 156329 SITHE_V73RS 220 1 | 434.2 | 1 | 140.1 | 156324 SITHE_J_V41H220 156327 SITHE_JV41H 220 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
MAPP_CA
672601 BD 4 230 672607 REGINA 4 230 1 | 425 | 1 | 113.7 | 672601 BD 4 230 672607 REGINA 4 230 2 | EIPC_S3B1_Pass_1
672601 BD 4 230 672607 REGINA 4 230 2 | 425 | 1 | 113.7 | 672601 BD 4 230 672607 REGINA 4 230 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
672630 EBCAMPB4 230 672638 BEATTY 4 230 1 | 408.6 | 1 | 103.2 | 672630 EBCAMPB4 230 672649 CODETTE4 230 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
672630 EBCAMPB4 230 672649 CODETTE4 230 1 | 408.6 | 1 | 101.8 | 672630 EBCAMPB4 230 672638 BEATTY 4 230 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
672638 BEATTY 4 230 672639 STOON E4 230 1 | 262.9 | 1 | 142.9 | 672638 BEATTY 4 230 672639 STOON E4 230 2 | EIPC_S3B1_Pass_1
672638 BEATTY 4 230 672639 STOON E4 230 2 | 262.9 | 1 | 142.9 | 672638 BEATTY 4 230 672639 STOON E4 230 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
MAPP_US
659105 LELANDO3 345 659201 LELND1TY 345 1 | 300 | 1 | 214.4 | 659106 LELANDO4 230 659202 LELND2TY 345 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
659105 LELANDO3 345 659202 LELND2TY 345 1 | 700 | 1 | 101.5 | 659106 LELANDO4 230 659201 LELND1TY 345 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
659106 LELANDO4 230 659201 LELND1TY 345 1 | 300 | 1 | 209.1 | 659106 LELANDO4 230 659202 LELND2TY 345 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
MISO_IN
249506 08COLMBU 345 249612 08COLMBU 230 1 | 637 | 1 | 108.2 | 249506 08COLMBU 345 249517 08PRESCT 345 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
249605 08BLOOM 230 249640 08BLOOM2 230 1 | 478 | 1 | 100 | 248793 07BLOMNG 345 249605 08BLOOM 230 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
340561 7WILSON 345 340562 7REID 345 1 | 598 | 1 | 107.3 | 340551 5REID 161 340559 5DAVIS 161 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
MISO_W
602040 PRESTOT5 161 602041 PRESTO 5 161 1 | 124 | 1 | 126.3 | 602021 EAU CLA5 161 602038 JEFRSRD5 161 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
613370 RUTLAND5 161 631042 FOX LK 5 161 1 | 165 | 1 | 147.4 | 601029 LKFLDXL3 345 601032 FIELD_S3 345 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
613370 RUTLAND5 161 631043 WINBAGO5 161 1 | 165 | 1 | 119.7 | 601029 LKFLDXL3 345 601032 FIELD_S3 345 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
631041 LAKEFLD5 161 631042 FOX LK 5 161 1 | 160 | 1 | 108.5 | 601029 LKFLDXL3 345 601032 FIELD_S3 345 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
636636 OAKGROV5 161 636672 GALESBR5 161 1 | 208 | 1 | 109.1 | 270730 ELECT; B 345 294490 P20 345 345 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
MISO_WUMS
693580 CYPRESS 345 699247 ARCADN3 345 1 | 586 | 1 | 102.8 | 699253 ARCADN1 345 699329 GRANVL1 345 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
693607 BARNHART 345345 699396 CEDRSAUK 345 1 | 960 | 1 | 106.8 | 693607 BARNHART 345345 698870 GRANVL2 345 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
698853 RACINE2 345 699367 ELM ROAD 345 1 | 1171 | 1 | 115.4 | 270942 ZION ;0B 345 699247 ARCADN3 345 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
698857 OC CRK8 230 699367 ELM ROAD 345 1 | 300 | 1 | 140.6 | 699369 OK CRK9 230 699370 OC CRK6 230 Z | EIPC_S3B1_Pass_1
699253 ARCADN1 345 699432 PLS PR1 345 1 | 872 | 1 | 100.3 | 699432 PLS PR1 345 699471 RACINE1 345 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
699432 PLS PR1 345 699471 RACINE1 345 1 | 1096 | 1 | 122.4 | 270942 ZION ;0B 345 699247 ARCADN3 345 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
NEISO
100002 ORRINGTON 345 100004 ORR3023 SCAP345 2 | 1429 | 2 | 104.6 | 100002 ORRINGTON 345 124006 Q283HVDC-INV345 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
100002 ORRINGTON 345 190237 BR3016 345 1 | 1000 | 1 | 102.8 | 190004 KESWICK 345 190230 BR3001 345 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
100004 ORR3023 SCAP345 100005 COOPER MILLS345 1 | 1429 | 2 | 104.8 | 100002 ORRINGTON 345 124006 Q283HVDC-INV345 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
104143 SCOBIE POND 345 104151 LAWRENCE RD 345 1 | 1371 | 1 | 118 | 104127 SEABROOK 345 104128 NU_394_SBK 345 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
104151 LAWRENCE RD 345 104159 NU_326_NGR 345 1 | 1430 | 1 | 109.7 | 104127 SEABROOK 345 104128 NU_394_SBK 345 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
104159 NU_326_NGR 345 113950 SANDY POND 345 1 | 1447 | 1 | 108.3 | 104127 SEABROOK 345 104128 NU_394_SBK 345 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
106003 COMERFORD 230 106004 COMERFORD 1T230 1 | 44.1 | BASE CASE | 106.9 | Base Case | EIPC_S3B1_Pass_1
106003 COMERFORD 230 106005 COMERFORD 2T230 1 | 44.1 | BASE CASE | 111.5 | Base Case | EIPC_S3B1_Pass_1
106003 COMERFORD 230 106006 COMERFORD 3T230 1 | 44.1 | BASE CASE | 111.5 | Base Case | EIPC_S3B1_Pass_1
106003 COMERFORD 230 106007 COMERFORD 4T230 1 | 44.1 | BASE CASE | 111.5 | Base Case | EIPC_S3B1_Pass_1
106012 N.LITCHFLD1 230 113955 TEWKSBURY 230 1 | 382 | 1 | 112.3 | 106003 COMERFORD 230 106011 DUNBARTAN TP230 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
NON_RTO_MIDW
324104 7DAVIESS 345 324106 7HARDIN 345 1 | 511 | 1 | 107.1 | 324106 7HARDIN 345 324108 7MILLCRK 345 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
324107 7MIDDLTN 345 324114 7TRIMBLE 345 1 | 1195 | 1 | 103 | 324103 7BUCKNER 345 324107 7MIDDLTN 345 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
NYISO_A-F
130750 COOPC345 345 130753 FRASR345 345 1 | 1404 | 4 | 100.6 | 130750 COOPC345 345 147833 MARCY T1 345 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
135303 SAWYER77 230 135415 PACKARD2 230 1 | 644 | 1 | 106.6 | 135304 SAWYER78 230 135415 PACKARD2 230 2 | EIPC_S3B1_Pass_1
135304 SAWYER78 230 135415 PACKARD2 230 2 | 644 | 1 | 106.7 | 135303 SAWYER77 230 135415 PACKARD2 230 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
NYISO_GHI
126294 PLTVLLEY 345 137451 LEEDS 3 345 2 | 1538 | 2 | 127.9 | 126294 PLTVLLEY 345 137455 ATHENS 345 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
126294 PLTVLLEY 345 137455 ATHENS 345 1 | 1538 | 2 | 126.8 | 126294 PLTVLLEY 345 137451 LEEDS 3 345 2 | EIPC_S3B1_Pass_1
146753 SMAHWAH2 345 217063 WALDWICK 345 1 | 1000 | 1 | 124.2 | 126297 RAMAPO 345 146752 SMAHWAH1 345 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
NYISO_J_&_K
126265 COGNTECH 345 126285 GOTHLS S 345 1 | 747.5 | 1 | 102.1 | 126265 COGNTECH 345 126285 GOTHLS S 345 2 | EIPC_S3B1_Pass_1
126265 COGNTECH 345 126285 GOTHLS S 345 2 | 747.5 | 1 | 102.1 | 126265 COGNTECH 345 126285 GOTHLS S 345 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
PJM_E_MAAC
217060 KRNY 1-3 230 217061 KRNY 4-6 230 1 | 482 | 1 | 109.6 | 217001 HDSN7-12 230 217061 KRNY 4-6 230 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
PJM_R_MAAC
200004 CNASTONE 500 200013 PEACHBTM 500 1 | 2815 | 2 | 105.3 | 200004 CNASTONE 500 200026 HUNTERTN 500 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
207950 CUMB TR2 230 208004 JUNI BU1 230 1 | 624 | 1 | 113.6 | 207955 DAUP TR2 230 208005 JUNI BU2 230 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
207955 DAUP TR2 230 208005 JUNI BU2 230 1 | 531 | 1 | 111.3 | 207950 CUMB TR2 230 208004 JUNI BU1 230 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
220962 NWEST311 230 220963 CONASTON 230 1 | 941 | 1 | 105.4 | 220961 NWEST326 230 220963 CONASTON 230 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
220964 GRACETON 230 220999 BAGLEY2 230 1 | 802 | 1 | 100 | 220964 GRACETON 230 221000 BAGLEY 230 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
220964 GRACETON 230 221000 BAGLEY 230 1 | 802 | 1 | 100 | 220964 GRACETON 230 220999 BAGLEY2 230 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
PJM_REST_RTO
235105 01DOUBS 500 292556 T157_TAP 500 1 | 2598 | 2 | 104.1 | 235103 01BLACKO 500 235108 01HATFLD 500 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
235111 01 502 J 500 314917 8MT STM 500 1 | 3741 | 1 | 100 | 235112 01PRNTY 500 314917 8MT STM 500 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
235112 01PRNTY 500 314917 8MT STM 500 1 | 3372 | 2 | 118.7 | 235111 01 502 J 500 314917 8MT STM 500 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
243230 05REYNOL 345 243878 05MEADOW 345 1 | 971 | 1 | 108.5 | 243208 05JEFRSO 765 243209 05ROCKPT 765 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
270678 BYRON; B 345 270694 CHERR; B 345 1 | 1441 | 1 | 102.9 | 270679 BYRON; R 345 270695 CHERR; R 345 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
270679 BYRON; R 345 270695 CHERR; R 345 1 | 1479 | 1 | 105.1 | 270678 BYRON; B 345 270694 CHERR; B 345 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
270695 CHERR; R 345 270883 SILVE; R 345 1 | 1479 | 1 | 104.8 | 270730 ELECT; B 345 294490 P20 345 345 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
270730 ELECT; B 345 294490 P20 345 345 1 | 1201 | 1 | 122.8 | 270695 CHERR; R 345 270883 SILVE; R 345 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
270807 LIBER; R 345 274817 ZIONE;RP 345 1 | 1334 | 1 | 147.6 | 270940 ZION ; B 345 270941 ZION ; R 345 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
270828 NELSO; B 345 294490 P20 345 345 1 | 1201 | 1 | 117.9 | 270695 CHERR; R 345 270883 SILVE; R 345 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
270898 TAYLO; B 345 270922 WLOOP; B 345 1 | 874 | 1 | 109 | 270703 CRAWF; R 345 270769 GOODI;2R 345 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
270941 ZION ; R 345 274817 ZIONE;RP 345 1 | 1201 | 1 | 121.5 | 270941 ZION ; R 345 699432 PLS PR1 345 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
270941 ZION ; R 345 699432 PLS PR1 345 1 | 1528 | 1 | 145 | 274817 ZIONE;RP 345 699432 PLS PR1 345 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
274817 ZIONE;RP 345 699432 PLS PR1 345 1 | 1539 | 1 | 149.7 | 270941 ZION ; R 345 699432 PLS PR1 345 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
292556 T157_TAP 500 314917 8MT STM 500 1 | 2598 | 2 | 102.2 | 235103 01BLACKO 500 235108 01HATFLD 500 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
314006 6ASHBRNA 230 314171 6BRAMBL 230 1 | 470 | 1 | 102.5 | 314098 6GREENW 230 314171 6BRAMBL 230 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
314212 6FRRIVER 230 314222 6HANOVER 230 1 | 797 | 1 | 101.7 | 314138 6MINE RD 230 314197 6LDYSMT1 230 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
314686 6CLOVER 230 314906 8CLOVER 500 1 | 926.7 | 2 | 106.1 | 314908 8ELMONT 500 314910 8CUNNING 500 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
SOCO
380001 8KLONDIKE 500 381919 6R_KLONDIKE 230 1 | 1644 | 1 | 100.9 | 380001 8KLONDIKE 500 380003 8NORCROSS 500 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
380005 8UNION CITY 500 380026 6UNION CITY 230 1 | 1545 | 1 | 108.9 | 380016 8OHARA 500 380171 6OHARA 230 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
380022 8VILLA RICA 500 380185 6VILLA RICA 230 1 | 1647 | 1 | 101.3 | 380005 8UNION CITY 500 380022 8VILLA RICA 500 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
380056 6BERKELEY LK230 380065 6NORCROSS 230 1 | 509 | 1 | 102.6 | 380088 6MCGRAU FORD230 380209 6HOPEWELL 230 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
380073 6KLONDIKE 230 381919 6R_KLONDIKE 230 1 | 1658 | 1 | 100.1 | 380001 8KLONDIKE 500 380003 8NORCROSS 500 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
380088 6MCGRAU FORD230 380209 6HOPEWELL 230 1 | 497 | 1 | 115.4 | 380058 6OCEE 230 382079 6MARCONI 230 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
380107 6WARRENTON 230 381413 6THOMSON 230 1 | 539 | 1 | 110.1 | 380018 8SCHERER 500 380317 8ROCKVILLE 500 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
380123 6YATES +230 381508 6NEWNAN 8 230 1 | 596 | 1 | 103.8 | 380123 6YATES +230 382480 6YELLOW DIRT230 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
380165 6W BRUNSWICK230 382591 6THALMANN 1 230 1 | 509 | 1 | 111.9 | 380165 6W BRUNSWICK230 382592 6THALMANN 2 230 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
380165 6W BRUNSWICK230 382592 6THALMANN 2 230 1 | 509 | 1 | 121.2 | 382380 6THAL LS1 230 382591 6THALMANN 1 230 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
381413 6THOMSON 230 381490 8THOMSON 500 1 | 1344 | 1 | 104.7 | 380018 8SCHERER 500 380317 8ROCKVILLE 500 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
381421 6W MCINTOSH1230 382181 6R_WMCINTSH1230 1 | 1614 | 1 | 115.2 | 382182 6R_WMCINTSH2230 389001 6MCINTOSH 230 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
381424 6W MCINTOSH2230 382182 6R_WMCINTSH2230 1 | 1614 | 1 | 115.6 | 381421 6W MCINTOSH1230 382181 6R_WMCINTSH1230 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
381508 6NEWNAN 8 230 381594 6DRESDEN 230 1 | 596 | 1 | 110.3 | 380123 6YATES +230 382480 6YELLOW DIRT230 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
381594 6DRESDEN 230 382481 6HOLWORTH FY230 1 | 866 | 1 | 113.4 | 380123 6YATES +230 382480 6YELLOW DIRT230 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
382181 6R_WMCINTSH1230 389001 6MCINTOSH 230 1 | 1614 | 1 | 115.2 | 382182 6R_WMCINTSH2230 389001 6MCINTOSH 230 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
382182 6R_WMCINTSH2230 389001 6MCINTOSH 230 1 | 1614 | 1 | 115.6 | 381421 6W MCINTOSH1230 382181 6R_WMCINTSH1230 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
382480 6YELLOW DIRT230 382481 6HOLWORTH FY230 1 | 866 | 1 | 114.4 | 380123 6YATES +230 382480 6YELLOW DIRT230 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
384700 6BARRY 6 230 385148 6SALCO SS 230 1 | 662 | 1 | 105.1 | 384638 6CHICK 6 230 384700 6BARRY 6 230 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
385125 6ELLICOTT 230 385175 6GEORGETN 230 1 | 485 | 1 | 100.9 | 384638 6CHICK 6 230 384700 6BARRY 6 230 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
SPP_N
542985 NEAST 5 161 542990 CROSTWN5 161 1 | 259 | 1 | 148.2 | 542988 GRAND W5 161 542990 CROSTWN5 161 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
542988 GRAND W5 161 542990 CROSTWN5 161 1 | 259 | 1 | 142.8 | 542985 NEAST 5 161 542990 CROSTWN5 161 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
549955 JUNCTION 5161 549969 BROOKLINE 5161 1 | 358 | 1 | 106.6 | 549958 MAIN STREET5161 549959 BATTLEFIELD5161 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
SPP_S
500510 MADISON6 230 500520 MANDEV 6 230 1 | 481 | 1 | 109.7 | 336462 6MICHO 230 500360 FRONTST6 230 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
504010 ELMSPRGS 5 161 506957 TONTITN5 161 1 | 592 | 1 | 108.1 | 506927 DYESS 5 161 506957 TONTITN5 161 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
504020 FARMNGTN 5 161 506944 CHAMSPR5 161 1 | 353 | 1 | 120.2 | 504010 ELMSPRGS 5 161 506957 TONTITN5 161 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
504181 HACKETT 5 161 507182 BONANZA5 161 1 | 177 | 1 | 102.4 | 515262 AES 5 161 515264 TARBY 5 161 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
506948 SILOAM 5 161 512643 SILMCTY5 161 1 | 335 | 1 | 131.2 | 506935 FLINTCR7 345 512750 TONECE7 345 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
512635 KERR GR5 161 512686 SALINA 5 161 1 | 261 | 1 | 211.5 | 512635 KERR GR5 161 512711 SALINA2 161 2 | EIPC_S3B1_Pass_1
512635 KERR GR5 161 512711 SALINA2 161 2 | 261 | 1 | 211.5 | 512635 KERR GR5 161 512686 SALINA 5 161 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
523097 HITCHLAND 7345 591066 345 BUS 1 345 1 | 330 | BASE CASE | 273.4 | Base Case | EIPC_S3B1_Pass_1
523771 GRAPEVINE 6230 524044 NICHOLS 6230 1 | 351 | 1 | 110.1 | 511456 O.K.U.-7 345 511468 L.E.S.-7 345 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
523961 POTTER_CO 7345 591042 345 BUS 1 345 1 | 330 | BASE CASE | 274.2 | Base Case | EIPC_S3B1_Pass_1
523977 HARRNG_WST 6230 524044 NICHOLS 6230 1 | 617 | 1 | 104 | 523978 HARRNG_MID 6230 524044 NICHOLS 6230 2 | EIPC_S3B1_Pass_1
523978 HARRNG_MID 6230 524044 NICHOLS 6230 2 | 617 | 1 | 104.5 | 523977 HARRNG_WST 6230 524044 NICHOLS 6230 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
524875 OASIS 6230 524915 SW_4K33 6230 1 | 351 | 1 | 101.8 | 525549 TOLK 7345 527802 EDDY_CNTY 7345 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
524911 ROSEVELT_S 6230 524915 SW_4K33 6230 1 | 478 | 1 | 102.9 | 524909 ROSEVELT_N 6230 525531 TOLK_WEST 6230 2 | EIPC_S3B1_Pass_1
524911 ROSEVELT_S 6230 525524 TOLK_EAST 6230 1 | 478 | 1 | 103.1 | 524909 ROSEVELT_N 6230 525531 TOLK_WEST 6230 2 | EIPC_S3B1_Pass_1
525461 NEWHART 6230 525481 PLANT_X 6230 1 | 351 | 1 | 102.8 | 525524 TOLK_EAST 6230 525830 TUCO_INT 6230 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
525481 PLANT_X 6230 525524 TOLK_EAST 6230 2 | 502 | 1 | 168.6 | 525481 PLANT_X 6230 525531 TOLK_WEST 6230 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
525481 PLANT_X 6230 525531 TOLK_WEST 6230 1 | 502 | 1 | 168.3 | 525481 PLANT_X 6230 525524 TOLK_EAST 6230 2 | EIPC_S3B1_Pass_1
525524 TOLK_EAST 6230 525543 TOLK_TAP 6230 1 | 798 | 1 | 110.3 | 525481 PLANT_X 6230 525524 TOLK_EAST 6230 2 | EIPC_S3B1_Pass_1
525531 TOLK_WEST 6230 526935 YOAKUM 6230 1 | 351 | 1 | 100.3 | 525481 PLANT_X 6230 526435 SUNDOWN 6230 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
525832 TUCO_INT 7345 591000 345 BUS 1 345 1 | 330 | BASE CASE | 272.6 | Base Case | EIPC_S3B1_Pass_1
TVA
360099 5ALCOA SOUTH161 360701 5ALCOA CALD 161 3 | 236.8 | 1 | 128.1 | 360099 5ALCOA SOUTH161 360700 5ALCOA CHIL 161 2 | EIPC_S3B1_Pass_1
360101 5J SEVIER #2161 361061 5GREENVL TP1161 1 | 237.3 | 1 | 100.5 | 360102 8PHIPPS B NP500 360103 5PHIPPS B NP161 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
360204 5S PHILADEL 161 360242 5PHILADEL MS161 1 | 223.1 | 1 | 127.6 | 360242 5PHILADEL MS161 361250 5SEBASTOPOL 161 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
360204 5S PHILADEL 161 361120 5PEARL RIV T161 1 | 227.5 | 1 | 119.6 | 360242 5PHILADEL MS161 361250 5SEBASTOPOL 161 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
360242 5PHILADEL MS161 361250 5SEBASTOPOL 161 1 | 299.2 | 1 | 101 | 360204 5S PHILADEL 161 360242 5PHILADEL MS161 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
360243 5LEAKE MS 161 361120 5PEARL RIV T161 1 | 223.1 | 1 | 108.5 | 360242 5PHILADEL MS161 361250 5SEBASTOPOL 161 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
360279 5GUNTERSV HP161 361122 5COLMBS C AL161 1 | 181.8 | 1 | 111.5 | 360279 5GUNTERSV HP161 361451 5GRGIAMTN AL161 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
360279 5GUNTERSV HP161 361451 5GRGIAMTN AL161 1 | 325.2 | 1 | 101.2 | 360285 5GOOSE POND 161 360374 5N ALBERTVLE161 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
360291 5FARLEY AL 161 361566 5BIG COVE TP161 1 | 223.1 | 1 | 104.8 | 360061 5MADISON #1 161 361313 5REDSTON TP2161 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
360322 5CLARKSVILLE161 360628 5ROTARY PARK161 1 | 181.8 | 1 | 101.3 | 360048 8DAVIDSON TN500 360339 5DAVIDSON #2161 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
VACAR
304009 6HARRIS1 230 304061 6APXUS1 230 99 | 797 | 1 | 121.9 | 304009 6HARRIS1 230 304171 6AMBERLY 230 99 | EIPC_S3B1_Pass_1
304061 6APXUS1 230 304211 6APEX 230 1 | 797 | 1 | 120.9 | 304009 6HARRIS1 230 304171 6AMBERLY 230 99 | EIPC_S3B1_Pass_1
304126 6MORRISV 230 304159 6RTP230 230 1 | 539 | 1 | 103.2 | 304009 6HARRIS1 230 304061 6APXUS1 230 99 | EIPC_S3B1_Pass_1
306100 8ANTIOCH 500 306112 6ANTIOCH 230 1 | 840 | 1 | 106.4 | 306100 8ANTIOCH 500 306112 6ANTIOCH 230 2 | EIPC_S3B1_Pass_1
306100 8ANTIOCH 500 306112 6ANTIOCH 230 2 | 840 | 1 | 112.3 | 306100 8ANTIOCH 500 306112 6ANTIOCH 230 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
306106 8PARKWOD 500 306148 6PARKWOD 230 5 | 840 | 1 | 100.2 | 306106 8PARKWOD 500 306148 6PARKWOD 230 6 | EIPC_S3B1_Pass_1
306106 8PARKWOD 500 306148 6PARKWOD 230 6 | 796.7 | 1 | 106.7 | 306106 8PARKWOD 500 306148 6PARKWOD 230 5 | EIPC_S3B1_Pass_1
306107 8PL GRDN 500 306177 8WOODLF 500 1 | 1904.3 | 1 | 113.7 | 304377 8RICHMON 500 306104 8NEWPORT 500 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
306110 6ALLEN 230 306121 6CATAWBA 230 1 | 796.6 | 1 | 101.6 | 306110 6ALLEN 230 306121 6CATAWBA 230 2 | EIPC_S3B1_Pass_1
306110 6ALLEN 230 306121 6CATAWBA 230 2 | 796.6 | 1 | 101.6 | 306110 6ALLEN 230 306121 6CATAWBA 230 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
306110 6ALLEN 230 306164 6WOODLWN 230 1 | 717 | 1 | 116 | 306110 6ALLEN 230 306164 6WOODLWN 230 2 | EIPC_S3B1_Pass_1
306110 6ALLEN 230 306164 6WOODLWN 230 2 | 659.7 | 1 | 126 | 306110 6ALLEN 230 306164 6WOODLWN 230 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
306112 6ANTIOCH 230 306140 6MITCH R 230 1 | 717 | 1 | 104.1 | 306112 6ANTIOCH 230 306140 6MITCH R 230 2 | EIPC_S3B1_Pass_1
306112 6ANTIOCH 230 306140 6MITCH R 230 2 | 717 | 1 | 104 | 306112 6ANTIOCH 230 306140 6MITCH R 230 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
306130 6HARRISB 230 306139 6MCGUIRE 230 3 | 478.8 | 1 | 116.6 | 306130 6HARRISB 230 306139 6MCGUIRE 230 4 | EIPC_S3B1_Pass_1
306130 6HARRISB 230 306139 6MCGUIRE 230 4 | 478.8 | 1 | 116.6 | 306130 6HARRISB 230 306139 6MCGUIRE 230 3 | EIPC_S3B1_Pass_1
306130 6HARRISB 230 306145 6OAKBORO 230 1 | 401.1 | 1 | 126.8 | 306130 6HARRISB 230 306145 6OAKBORO 230 2 | EIPC_S3B1_Pass_1
306130 6HARRISB 230 306145 6OAKBORO 230 2 | 401.1 | 1 | 126.8 | 306130 6HARRISB 230 306145 6OAKBORO 230 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
306141 6MORN ST 230 306144 6NEWPORT 230 1 | 401.1 | 1 | 134.8 | 304377 8RICHMON 500 306104 8NEWPORT 500 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
312721 6PURRYSB 230 389001 6MCINTOSH 230 1 | 1100 | 1 | 109.6 | 370015 6SRS 230 380115 6VOGTLE +230 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
370015 6SRS 230 370406 6CANADYS 230 1 | 509.9 | 1 | 107.1 | 380008 8VOGTLE 500 380009 8W MCINTOSH 500 1 | EIPC_S3B1_Pass_1
370015 6SRS 230 380115 6VOGTLE +230 1 | 1020 | 1 | 115.5 | 380008 8VOGTLE 500 380009 8W MCINTOSH 500 1 | EIPC_S3B1_Pass_1